交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程

建设项目竣工环境保护验收调查报告表

建设单位：内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司

调查单位：河南蓝天环境工程有限公司

编制日期：二〇二六年三月

建设单位法人代表（授权代表）：                     （签名）

调查单位法人代表：                                 （签名）

报告编写负责人：                                   （签名）

| 主要编制人员情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职称 | 职责 | 签字 |
| 魏明杰 | 工程师 | 报告编制 |  |
| 吴亚雯 | 工程师 | 报告审核 |  |
| 徐贵良 | 高工 | 报告审定 |  |

内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司

建设单位：                          调查单位：河南蓝天环境工程有限公司

电话：         /                    电话：17651989501

传真：         /                    传真：          /

邮编：011517                        邮编：453000

河南省新乡市红旗区跨境贸易大厦

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云谷片区

地址：                              地址：

监测单位：内蒙古俊森环保科技有限公司

目录

表1  建设项目总体情况	1

表2  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点	3

表3  验收执行标准	5

表4  建设项目概况	6

表5  环境影响评价回顾	10

表6  环境保护设施、环境保护措施落实情况	15

表7  电磁环境、声环境监测	21

表8  环境影响调查	25

表9  环境管理及监测计划	27

表10  竣工环境保护验收调查结论与建议	28

附图：

附图一 地理位置图

附图二 线路路径图

附图三 电磁监测布点图

附件：

附件1 环评批复

附件2 验收监测报告

附件3 三同时登记表

附件4 验收意见

附件5 验收公示

表一  建设项目总体情况

| 建设项目名称 | 交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表/授权代表 | 尹卿 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 金鑫 |  |  |
| 通讯地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路218号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18147118396 |  | 传真 |  |  |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 011517 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云谷片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  | 55-161输变电工程 |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 内蒙古华强环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 呼和浩特市电力勘察设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 内蒙古自治区生态环境厅 |  |  | 文号 |  | 内环表[2024]330号 |  |  |  |  | 时间 | 2024.11.20 |
| 建设项目核准部门 | 呼和浩特市发展和改革委员会 |  |  | 文号 |  | 呼发改审批电字[2024]79号 |  |  |  |  | 时间 | 2024.7.25 |
| 初步设计审批部门 | 中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心 |  |  | 文号 |  | 技经[2024]1294号 |  |  |  |  | 时间 | 2024.12.27 |
| 环境保护设施设计单位 | 呼和浩特市电力勘察设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 内蒙古俊森环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) | 2064 | 环境保护投资(万元) |  |  |  | 36 |  |  | 环境保护投资占总投资比例 |  |  | 1.74% |
| 实际总投资(万元) | 2064 | 环境保护投资(万元) |  |  |  | 40 |  |  | 环境保护投资占总投资比例 |  |  | 1.94% |
| 环评阶段项目建设内容 | 本项目新建两回路110kV输电线路，其中一回为和盛220kV变电站至交通银行110kV变110kV线路，线路长度1.481km，电缆敷设；另一回为盛乐220kV变电站至交通银行110kV变110kV线路，线路长度5.31km，电缆敷设。 |  |  |  |  | 项目开工日期 |  |  |  |  |  | 2025.7 |
| 项目实际建设内容 | 本项目新建两回路110kV输电线路，其中一回为和盛220kV变电站至交通银行110kV变110kV线路，线路长度1.481km，电缆敷设；另一回为盛乐220kV变电站至交通银行110kV变110kV线路，线路长度5.31km，电缆敷设。 |  |  |  |  | 环境保护设施投入调试日期 |  |  |  |  |  | 2025.12 |
| 项目建设过程简述 | (1)2024年7月25日，呼和浩特市发展和改革委员会以《关于交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程核准的批复》（呼发改审批电字[2024]79号）对本工程核准予以批复； (2)2024年10月，内蒙古华强环境科技有限公司编制完成《交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程环境影响报告表》； (3)2024年11月20日，内蒙古自治区生态环境厅以《关于交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程环境影响报告表的批复》（内环表[2024]330号）对本工程环境影响报告表予以批复； (4)本项目于2025年7开工建设，2025年12月带电调试运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二  调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查范围 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）中规定的验收调查范围、《交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程建设项目环境影响报告表》评价范围确定。本次验收调查范围如下： （1）工频电场、工频磁场 输电线路：地下电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。 （2）声环境 输电线路：依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）4.7.3声环境影响评价范围“地下电缆线路可不进行声环境影响评价”，本项目主要为地下线缆，因此本次验收不再进行声环境影响监测。 （3）生态环境 110kV电缆线路：线路中心向两侧外延300m。

环境监测因子 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）要求，及本工程施工期、环境保护设施调试期环境影响特点，确定验收调查环境监测因子为工频电场工频磁场。 表2-1 环境监测因子 环境监测因子; 监测指标. 工频电场; 工频电场强度，V/m. 工频磁场; 工频磁感应强度，μT.

环境敏感目标 本工程验收阶段与环评阶段的评价范围一致，本工程验收范围内无特殊生态敏感区（包括自然保护区、世界文化和自然遗产地等）、无重要生态环境敏感区（包括风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等），建设区域无地表水分布，也无重点保护生态品种及濒危生物物种和文物古迹。 电磁环境：新建地下电缆管廊两侧边缘各外延5m无环境敏感目标，距离线路最近敏感目标为北侧730m处丹岱村，不在调查范围内，因此验收范围内无环境保护目标。 生态环境：新建地下电缆线路两侧各300m内的带状区域无生态环境敏感目标。

调查重点 1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容； 2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成环境影响变化情况； 3、环境敏感目标基本情况及变动情况； 4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况； 5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况； 6、环境质量和环境监测因子达标情况； 7、建设项目环境保护投资落实情况。

表三  验收执行标准

电磁环境标准 本项目验收标准与环评标准一致，工频电场、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限》（GB8702-2014），具体标准限值见下表。 表3-1 验收阶段电磁环境标准 验收调查因子; 验收执行标准. 标准名称; 标准限值. 工频电场; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）; 公众曝露控制限值：4000V/m. 工频磁场; 公众曝露控制限值：100μT.

其他标准和要求 本次验收标准采用现行有效的标准。 施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即：昼间70d(A)，夜间55dB(A)。 其他要求： 1.《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日起施行； 4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），2017年11月20日起施行； 6.《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月14日发布； 7.《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）； 8.《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）； 9.《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）； 10.《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； 11.《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）； 12.《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射〔2016〕84号）。

表四  建设项目概况

项目建设地点 本项目新建110kV输电线路全部位于呼和浩特市和林格尔县云谷片区境内，新建盛乐—交通银行110kV线路工程：线路起点坐标（111°51'2.143"，40°33'1.810"），终点坐标（111°50'31.262"，40°32'32.720"）；新建和盛—交通银行110kV线路工程：线路起点坐标（111°47'27.032"、40°32'7.091"），终点坐标（111°50'18.133"、40°32'28.153"）。 项目建设地点与环评一致，建设项目地理位置图见附图一。

主要建设内容及规模 1、盛乐—交通银行110kV线路工程 （1）线路起止点：起于220kV盛乐变电站，止于交通银行变电站110kV线路，线路总长度5.31km（其中新建电缆沟0.34km，在已建缆沟内（和盛变~盛乐变）敷设4.97km），电缆敷设。 （2）电缆型号：电缆输电线路导线选取ZB-YJLW03-Z-64/110-1×630铜芯交联聚乙烯绝缘波纹铝套阻燃阻水聚乙烯外护套单芯电力电缆。 2、和盛—交通银行110kV线路工程 （1）线路起止点：起于220kV和盛变电站，止于交通银行变电站110kV线路，线路总长度1.481km（其中新建电缆沟0.321km，在已建缆沟内（和盛变~盛乐变）敷设1.16km），电缆敷设。 （2）电缆型号：电缆输电线路导线选取ZB-YJLW03-Z-64/110-1×630铜芯交联聚乙烯绝缘波纹铝套阻燃阻水聚乙烯外护套单芯电力电缆。 3、相关工程环保手续情况 本项目涉及的和盛220kV变电站和盛乐220kV变电站目前已建成运行。与本项目有关的环保手续履行情况见下表。 表4-1 与本项目有关的环保手续履行情况 项目名称; 环评批复情况; 涉及相关建设内容; 与本项目关系. 华为云和林格尔数据中心项目配套220kV供电线路工程建设项目; 内环表【2024】157号; 和盛220kV变电站; 占用110kV侧西起第16间隔. 盛乐220kV变电站; 占用110kV侧东起第15间隔.

建设项目占地及总平面布置、输电线路路径（附总平面布置） 1、新建输电线路路径走向 （1）盛乐—交通银行110kV线路路径 线路由盛乐220kV变电站内110kV南侧新建出线间隔引出电缆，向南穿越围墙沿新建沟道向南折东敷设0.15km进入和盛变-盛乐变电缆沟（12回），向南折东沿电缆沟敷设4.97km至云翅大街与纵51路交汇处，沿纵51路路东敷设0.19km至交通银行分界点处止（此段线路土建由政府投资建设）；线路长度为5.31km。 （2）和盛—交通银行110kV线路路径 线路由和盛220kV变电站内110kV南侧新建出线间隔引出电缆，向南穿越围墙沿新建沟道向南折西敷设0.2km进入和盛变-盛乐变电缆沟（12回），折西沿电缆沟敷设1.16km至云翅大街与纵52路交汇处，沿纵52路路西敷设0.121km至交通银行分界点处止（此段线路土建由政府投资建设），线路长度为1.481km。 线路路径图见附图二。 2、占地情况 本工程新建和盛变至交通银行110kV变110kV输电线路1.481km，其中新建电缆沟0.321km，在已建缆沟内（和盛变~盛乐变）敷设1.16km；新建盛乐变至交通银行变110kV输电线路5.31km，其中新建电缆沟0.34km，在已建缆沟内（和盛变~盛乐变）敷设4.97km；输电线路无永久占地，新建电缆沟共长661m，开挖宽度2m，临时占地面积约1322m2，施工期不设置弃土弃渣场。 表4-2 工程占地情况表 项目; 占地面积(m2). 永久占地; 新建110kV线路; /; /. 合计; /. 临时占地; 电缆线路; 电缆开挖; 1322. 合计; 1322. 总计; 1322. 表4-3 工程占地类型情况表 项目; 其他林地(m2); 其他草地(m2). 临时占地; 622; 700.

建设项目环境保护投资 本工程实际总投资为2064万元，其中环保投资为40万元，占工程全部投资的1.94%，环保投资详见下表。 表4-4 环保投资估算表 项目名称; 环评概算投资(万元); 实际投资(万元); 备注. 一、施工期环境保护措施. 扬尘防护措施; 3.0; 4.0; /. 施工期生活垃圾清运; 2.0; 2.0; /. 施工期噪声治理费用; 2.0; 2.0; /. 临时占地恢复措施; 5.0; 7.0; /. 小计; 12.0; 15.0; /. 二、运行期环境保护措施. 电缆标识; 2.0; 2.0; /. 绿化; 5.0; 5.0; /. 环境监测费用; 5.0; 5.0; /. 小计; 12.0; 12.0; /. 三、其他管理措施. 宣传、教育及培训措施; 2.0; 2.0; /. 环境保护竣工验收费用; 10.0; 11.0; /. 小计; 12.0; 13.0; /. 环保投资总计; 36.0; 40.0; /. 工程总投资; 2064; 2064; /. 环保投资占工程总投资比例; 1.74%; 1.94%; /.

建设项目变动情况及变动原因 交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程在实际建设过程中进行了详细的勘察，本项目实际建设与环评批复一致，建设过程中未发生变动。本项目建设内容与重大变动清单对比情况见下表。 表4-5 项目建设变化情况 序号; 输变电建设项目重大变动清单（试行）; 环评批复; 实际建设; 本项目情况. 1; 电压等级升高; 110kV; 110kV; 未变动. 2; 主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数增加超过原数量的30%; /; /; 不涉及. 3; 输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%; 盛乐—交通银行110kV线路工程线路总长度5.31km，和盛—交通银行110kV线路工程线路总长度1.481km; 与环评要求一致; 未变动. 4; 变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500m; /; /; 不涉及. 5; 输电线路横向位移超过500m的累计长度超过原路径长度的30%; 盛乐—交通银行110kV线路工程线路起于220kV盛乐变电站，止于交通银行变电站110kV线路，和盛—交通银行110kV线路工程起于220kV和盛变电站，止于交通银行变电站110kV线路; 与环评要求一致; 未变动. 6; 因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区; 不涉及; 不涉及; 未变动. 7; 因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%; 不涉及; 不涉及; 未变动. 8; 变电站由户内布置变为户外布置; /; /; 不涉及. 9; 输电线路由地下电缆改为架空线路; 地下线缆; 地下线缆; 未变动. 10; 输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径的30%; /; /; 不涉及.

表五  环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、电磁、声、水、固体废物等） 《交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程环境影响报告表》由内蒙古华强环境科技有限公司于2024年10月编制完成，主要环境影响及结论如下。 一、施工期主要环境影响预测及结论 1、生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响 本项目输电线路施工前对施工场地表土进行单独剥离堆放、且采取拦挡、苫盖等措施，在施工结束后及时对场地清理、平整、恢复植被（种植当地适宜的植物）。 ①对绿化带的影响分析 本项目涉及部分绿化带，工程施工结束后，在植被破坏林地区域附近采用自然恢复与播种相结合的方式，种植原有林地物种进行补植，恢复植被至原有水平。 ②对草地的影响分析 本项目施工占地涉及部分草地，工程施工结束后，撒播草籽进行绿化，恢复植被至原有水平。 （2）对植被的影响分析 本项目临时占地对植被的破坏主要为电缆线路开挖、施工人员践踏等对植被的破坏，不涉及车辆碾压，线路沿线主要涉及部分绿化带内的植被，施工时对绿化带中的低矮灌木进行避让。开挖区域绿化带的草本植被将在施工时受到破坏，但由于施工时间短，临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。 （3）对野生动物的影响分析 施工期施工人员的活动和机械噪声等将对施工区域内活动和栖息的动物产生一定的干扰，从而对动物活动的生存产生一定的影响，施工机械噪声也会对鸟类的栖息造成惊扰。在施工过程中尽量使用低噪声设备，加强人员管理。本工程施工期的环境影响是短暂的、有限的。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使项目施工对周围环境的影响程度降到最低。 2、声环境影响分析 本项目施工期间噪声影响较大阶段为施工准备阶段（含物料运输）及基础施工阶段（含电缆沟开挖）；施工机械噪声声压级（距声源5m处）为75～90dB(A)。施工期合理规划施工时间和安排施工场地，夜间禁止施工，在施工场地边缘设置不低于2m高的围挡，严禁高噪音、高振动的设备在中午及夜间休息时间作业，施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备。本项目施工期可能会对周围的声环境产生不良影响，但施工期噪声是短暂的，噪声属无残留污染，其对周围声环境质量的影响随施工结束而消失。 3、大气环境影响分析 施工期的废气主要为运输车辆、施工机械等机动车辆运行时排放的尾气。由于工程所在地较开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响，但工程建设过程中仍应控制施工车辆的数量，使空气环境质量受到的影响降至最低。 施工扬尘主要来源于施工过程中粉状物料堆放、土方的临时堆放以及车辆运输等过程中产生的扬尘，受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。由于建筑粉尘沉降较快，施工期采取一定的覆盖、洒水等降尘措施，并进行文明施工，因此本工程施工期的施工扬尘影响较小。 4、水环境影响分析 本项目施工期污水主要是施工废水和生活污水。施工人员的生活污水主要为洗涤废水和粪便污水，含CODcr、BOD5、SS等。输电线路施工期依托当地居民点的污水处理设施处置。施工废水主要是在施工设备的维修、冲洗车辆过程中产生的。采用移动式污水池收集，将施工泥浆废水汇入收集池充分沉淀后，上清水回用于施工或用于绿化。 5、固体废物影响分析 施工期固体废物主要为施工产生建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。电缆沟开挖的土石方基本回填，不产生弃土，开挖后的土壤应按表层土在上的顺序回填，用于植被恢复。项目施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾应分别堆放，并委托相关部门及时清运至指定垃圾填埋场。项目施工期产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 二、运行期环境影响分析 1、电磁环境影响预测与评价 本项目110kV输电线路选择已运行的天骄变至乌素图变110kV电缆线路作为类比对象，根据类比监测结果可知，本项目110kV单回电缆线路投运后，其产生的工频感应强度 能够满足100μT的限值要求，工频电场强度能够满足4000V/m的限值要求。 2、声环境影响分析与评价 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），地下电缆可不进行声环境影响评价。 3、水环境影响分析与评价 输电线路运行期无污废水产生。 4、固体废物影响分析与评价 输电线路在运行期无固体废物产生。 5、生态环境影响分析与评价 （1）对土地的影响 本项目无永久占用，施工结束后可恢复土地原有功能，因此对周围居民的影响范围和程度很小。 （2）对植被的影响 线路的临时占地经过播种草籽和种植低矮灌木等，采用绿化恢复植被等措施，截至验收期间，该区域的生态环境已经得到一定程度的恢复。 （3）对野生动物的影响 输电线路运行期间，基本不会对野生动物产生影响。本项目经实地踏勘未发现有明显野生动物或鸟类出没，也未发现野生动物或鸟类踪迹。电缆线路运行期间对鸟类无影响。 6、综合结论 综上所述，交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程，符合国家产业政策导向，符合环境保护的有关规定，该工程的建设对地区经济发展起到了积极的促进作用。 项目建成后主要存在的工频电场、工频磁场污染问题，在采取工程设计和本报告规定的污染防治措施后，运行时产生的工频电场、工频磁场等各项污染物均能实现稳定达标排放，且不降低评价区域原有环境质量功能级别，因此，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

环境影响评价文件批复意见 内蒙古自治区生态环境厅关于《交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程环境影响报告表的批复》(内环表[2024]330号)的批复 内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司： 你公司报送的《交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，批复如下： 一、项目建设基本情况 （一）新建和盛—交行110kV输电线路，线路长度1.481km，单回路电缆敷设。 （二）新建盛乐—交行110kV输电线路，线路长度5.31km，单回路电缆敷设。 本项目建设地点位于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县境内。 二、总体意见 本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我厅原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。 三、项目建设及运行期间应做好的工作 （一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。 （二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 （三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。 （四）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。 四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。 五、我厅委托呼和浩特市生态环境局负责该项目施工期的监督检查工作。 内蒙古自治区生态环境厅 2024年11月20日

表六  环境保护设施、环境保护措施落实情况

| 阶段 | 影响类别 |  | 环境影响报告表及批复文件中要求的环境保护设施、环境保护措施 | 环境保护设施、环境保护措施落实情况，相关要求未落实的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 | 生态环境 |  | 本项目线路工程位于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔云谷片区内，评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区。 | 已落实。 本工程验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，不涉及生态保护红线、天然林、公益林、永久基本农田，地下水等。 |
|  | 污染环境 |  | 输电线路合理选择电缆型号、电缆截面及金属护套等电气设备、设施，经过不同地区时严格按照规程设计电缆线对周围环境电磁环境保护措施，保证线路附近评价范围内电磁环境符合相应标准要求。 | 已落实。 本工程输电线路电磁环境影响范围内工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)4000V/m和100μT公众曝露控制限值要求。 |
| 施工期 | 生态环境 |  | (1)建设单位应以合同形式要求施工单位在施工过程中严格按照设计要求，控制开挖范围及开挖量，将施工活动限制在征地范围内。 (2)植被保护措施：科学规划施工场地，合理安排施工进度。 (3)优化输电线路的施工设计，最大限度地减少施工过程中对土地的占用。 (4)严禁在春季和冬季大风天气和雨季施工，防止加重土壤侵蚀。 (5)增强施工人员的保护意识，严禁在项目区内捕猎任何野生动物。 (6)精心组织、科学管理，高效、文明施工，尽量缩短作业时间。 | 已落实。 项目施工过程中建设单位要求施工单位不得扩大施工开挖范围，开挖过程中做到分层开挖、分层回填工作，后期将表土用于周边的植被恢复工作。 施工期施工单位科学规划施工场地，科学优化施工设计，减少施工范围和临时占用地；施工期为7月至10月，大风及雨季天气禁止施工，减少土壤侵蚀。 施工单位定期组织施工人员培训，加强保护意识，命令禁止施工过程中捕猎任何野生动物；科学规划施工内容，高效文明施工。 |
|  | 污染环境 | 地 表 水 环 境 | (1)施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 (2)对于混凝土养护所需用水采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 (3)施工人员就近租用民房或工屋，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施进行处理。 (4)落实文明施工原则，不漫排施工废水。 | 已落实。 (1)施工单位在施工场地周围建设拦挡措施，禁止雨天作业；施工场地设置车辆清洗装置对施工车辆进行清洗，清洗废水经沉淀后回用于车辆清洗，不外排。 (2)不涉及混凝土施工。 (3)施工人员租赁临时工屋，生活污水经当地居民点建成的污水处理设施进行处理。 (4)施工期宣传文明施工制度，施工废水均进行处理后合理利用，禁止漫排施工废水。 |
|  |  | 声 环 境 | (1)合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量大功率机械，如果因施工需要，则应采用局部隔声降噪措施，如在施工现场四周设置隔声围障。 (2)合理安排施工时间。确需夜间施工时，必须经当地环境保护行政主管部门同意，并告知公众。 (3)选择低噪声的施工设备，施工过程中，施工单位应定期对设备进行保养和维护，严格按照操作规程使用各类设备。 (4)避免噪声较大的机械设备同时使用。 | 已落实。 (1)施工现场高噪声设备不在同一地点施工，施工场地设置隔声屏障。 (2)施工期禁止在夜间施工。 (3)施工期均采用低噪声设备，定期对施工设备进行保养和维护，培训施工人员严格按照操作规程使用各类设备。 (4)施工现场合理安排施工设备使用，禁止同时使用噪声较大的机械设备。 |
|  |  | 大 气 环 境 | (1)施工时，在施工现场设置围挡设施。 (2)施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理工作。 (3)车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶、限制车速，控制扬尘污染。 (4)加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 (5)进出场地的车辆限制车速，施工临时土方以及弃土弃渣等要合理堆放，并适时压实、遮盖、减少或避免产生扬尘。 (6)对施工场地裸露的地表要采取洒水抑尘措施，保持地表湿润以减少起尘量。 (7)施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行原貌恢复，减少裸露地面面积。 | 已落实。 (1)施工现场设置施工围挡设施。 (2)施工期落实责任人，加强施工人员操作和环境管理工作。 (3)施工期运输物料时采用密闭、包扎、覆盖方式进行运输，合理安排运输时间、运输路线、车辆车速，加强控制扬尘污染。 (4)施工期建立车辆运输制度，加强管理。 (5)施工现场限制车速15km/h，临时土方采用压实、遮盖等方式合理堆放，减少扬尘。 (6)施工期对施工场地定期洒水抑尘，保持地表湿润，减少扬尘。 (7)施工结束后按“工完料尽场地清”原则进行原貌恢复。 |
|  |  | 固 体 废 物 | (1)施工期间施工人员日常生活产生的生活垃圾应集中堆放，委托当地环卫部门定期清运。 (2)输电线路塔基施工产生的土方就地平整于塔基周围，多余土方及建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾消纳场。 (3)施工期对建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，废弃的砂石等应按当地相关部门指定的地点回填或堆放，废包装物交有关部门回收利用，禁止将各种固体废物随意丢弃。 (4)对电缆施工产生的临时挖方，表土进行剥离，挖方合理堆存，土方加以遮盖，并及时回填。 | 已落实。 (1)施工期施工人员生活垃圾采用垃圾桶收集后集中堆放，定期委托环卫部门清运。 (2)不涉及塔基施工。 (3)施工期产生的建筑垃圾分类收集、分类暂存后综合利用，禁止将各种固体废物随意丢弃。 (4)施工期采取分层开挖、分层回填方式进行施工。本项目开挖总量为1.0m3、填方总量1.0m3，不设弃土弃渣场，输电线路开挖的剩余土石方全部回填，用于沉降和绿化用土。 |
| 环境保护设施调试期 | 生态环境 |  | (1)强化对线路设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐和捕猎野生动物，避免因此导致的沿线自然植被破坏和野生动物的影响。 (2)定期对线路沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，以便及时采取后续措施。 | 已落实。 (1)调试期已加强线路设备检修维护人员管理和生态保护意识教育，设置宣传标语，禁止滥采滥伐和捕猎野生动物，保护沿线自然植被和野生动物。 (2)定期对线路沿线生态防护设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，及时采取后续措施。 |
|  | 污染环境 | 地 表 水 环 境 | 输电线路运行期间无废水排放。 | 无 |
|  |  | 固 体 废 物 | 输电线路在运行期无固体废物产生。 | 无 |
|  |  | 电 磁 环 境 | (1)加强绿化等措施来降低电磁环境影响，降低户外的电磁场强度。 (2)设置安全警示标志与加强环保知识的宣传、解释工作。 | (1)调试期已加强线路沿线绿化等措施，降低户外的电磁场强度。 (2)调试期已设置安全警示标志，同时进行环保知识的宣传、解释工作。 |

电缆位置

电缆位置

电缆周边生态恢复

电缆出线端

盛乐变电站

电缆出线端

和盛变电站

图6-1 输电线路沿线照片

表七  电磁环境、声环境监测

| 电磁环境 | 监测因子及监测频次 （1）监测因子 工频电场、工频磁场 （2）监测频次 每个测点连续测5次，每次测量时间不应小于15秒，并读取稳定状态的最大值。 |
| --- | --- |
|  | 监测方法及监测布点 （1）监测方法 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。 （2）监测布点 输电线路监测布点：地下电缆设置1处衰减断面，以地下电缆线路中心正上方的地面为起点，沿垂直于电缆线路方向进行监测，监测点间距为1m，顺序测至电缆管廊边缘外延5m处为止。监测仪器距离地面1.5m高度。 图7-1 本项目电磁环境监测点位示意图 |
|  | 监测单位、监测时间、监测环境条件 （1）监测单位 内蒙古俊森环保科技有限公司 （2）监测时间及监测环境条件 监测期间环境条件见下表。 表7-1 监测期间环境条件 监测时间; 天气; 风向（º）; 风速（m/s）. 2026.1.26; 昼间; 晴; 273; 1.5. 夜间; 晴; 336; 2.1. |
|  | 监测仪器及工况 （1）监测仪器 本次监测均按国家现行有效的标准方法和有关技术规范要求进行，测量仪器均通过计量部门校准，所有测量仪器的校准日期均在有效期内，详见下表。 表7-2 本项目检测仪器一览表 序号; 仪器设备名称; 设备型号; 测量范围; 检定证书编号; 有效期. 1; 电磁辐射分析仪; SEM-600; 电场量程：0.5V/m~100KV/m； 磁场量程：10nT~3mT; JS-YQ-004; 2026.4.9. （2）监测工况 项目验收监测期间变电站主变压器及输电线路均按设计电压等级正常运行，验收工况见下表。 表7-3 本项目验收工况一览表 项目; 验收工况. 电压(kV); 电流(A); 有功功率(MW); 有功功率(MW). 地下线缆; 109; 61.5; 40.4; 21.8. |
|  | 监测结果分析 本项目各监测点工频电场、工频磁场监测结果见下表。 表7-4 本项目工频电场、工频磁场监测结果一览表 序号; 监测点位置; 工频电场强度(V/m); 工频磁场强度(μT). 1; 盛乐变—交行变输电线路; J03与J04地下电缆线路（1）衰减断面; 电缆线路中心正上方; 55.02; 1.2098. 2; 距电缆线路管廊边缘1m; 38.33; 0.9836. 3; 距电缆线路管廊边缘2m; 23.49; 0.7828. 4; 距电缆线路管廊边缘3m; 14.33; 0.4915. 5; 距电缆线路管廊边缘4m; 13.06; 0.1036. 6; 距电缆线路管廊边缘5m; 8.74; 0.0669. 7; J04与J05地下电缆线路（2）衰减断面; 电缆线路中心正上方; 49.52; 0.4934. 8; 距电缆线路管廊边缘1m; 31.92; 0.3735. 9; 距电缆线路管廊边缘2m; 18.51; 0.2300. 10; 距电缆线路管廊边缘3m; 8.02; 0.1376. 11; 距电缆线路管廊边缘4m; 3.43; 0.0910. 12; 距电缆线路管廊边缘5m; 1.85; 0.0691. 13; 和盛变—交行变输电线路; J2与J3地下电缆线路（3）衰减断面; 电缆线路中心正上方; 62.91; 0.6382. 14; 距电缆线路管廊边缘1m; 59.18; 0.6102. 15; 距电缆线路管廊边缘2m; 57.71; 0.5963. 16; 距电缆线路管廊边缘3m; 56.90; 0.5813. 17; 距电缆线路管廊边缘4m; 50.82; 0.5475. 18; 距电缆线路管廊边缘5m; 47.02; 0.4714. 19; J2与J3地下电缆线路（4）衰减断面; 电缆线路中心正上方; 60.29; 0.6105. 20; 距电缆线路管廊边缘1m; 57.15; 0.5856. 21; 距电缆线路管廊边缘2m; 10.97; 0.6922. 22; 距电缆线路管廊边缘3m; 10.76; 0.3271. 23; 距电缆线路管廊边缘4m; 10.66; 0.4770. 24; 距电缆线路管廊边缘5m; 10.30; 0.3776. （1）监测结果分析 输电线路：根据地下电缆线路断面监测点监测结果可知，J03与J04之间电缆线路（1）衰减断面处工频电场强度为8.74-55.02V/m、工频磁场强度为0.0669-1.2098μT，J04与J05之间电缆线路（2）衰减断面处工频电场强度为1.85-49.52V/m、工频磁场强度为0.0691-0.4934μT，J2与J3之间电缆线路（3）衰减断面处工频电场强度为47.02-62.91V/m、工频磁场强度为0.4714-0.6382μT，J2与J3之间电缆线路（4）衰减断面处工频电场强度为10.30-60.29V/m、工频磁场强度为0.3776-0.6922μT，均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。 （2）运行负荷达到额定负载的电磁环境影响分析 验收监测期间，建设项目实际运行电压均达到设计额定电压等级。因输变电项目运行负荷取决于输出端用电情况，建设项目运行负荷无法一直保持设计负荷，当输变电建设项目达到额定负载时，电压变化不大，故工频电场强度对环境影响变化不大，电流将有所增大，因此磁感应强度对环境影响将有所增加；根据该项目环评阶段对电磁环境的影响预测分析，在运行负荷达到额定负载的前提下，项目产生的工频电场、工频磁场仍能满足国家相关标准限值要求。 |

表八  环境影响调查

施工期

生态影响 输电线路施工区临时占地约1322m2，施工结束后已将表土覆盖，草地已恢复植被；涉及部分绿化带，工程施工结束后，已采用自然恢复与播种相结合的方式，种植原有林地物种进行补植，恢复植被至原有水平。 验收调查结果表明，工程建设对生态基本无影响。

污染影响 1、噪声污染影响 施工期采用低噪声的施工设备，定期对设备进行保养和维护，合理安排施工现场和施工作业时间，禁止夜间施工，能有效防止噪声污染。验收调查期间，本工程施工期间的噪声对周边环境的影响控制在标准范围之内，未接到有关施工期噪声扰民投诉。 2、水污染影响 施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。施工人员租用附近民房，生活污水采用当地居民点的生活污水处理设施进行处理，不会对水环境产生影响，未接到因本工程产生的水污染投诉。 3、大气污染影响 施工期对施工场地洒水抑尘，保持地表湿润减少扬尘；车辆运输采用密闭、包扎、覆盖等措施，避免沿途漏撒；运载土方的车辆在规定的时间、指定路段内行驶，同时限制车速，控制扬尘污染；临时土方合理堆放，采用压实、遮盖等措施，减少扬尘的产生。未接收到关于施工期间扬尘污染投诉。 4、固体废物污染影响 经现场调查施工期生活垃圾已委托环卫部门全部妥善处理，施工时产生的少量垃圾，在施工结束后全部清运至环卫部门指定位置，并妥善处置。施工期未接到因本工程产生的固体污染投诉。

环境保护设施调试期

生态影响 输电线路施工区已恢复植被，部分绿化带恢复植被已至原有水平，工程建设对生态环境造成的不良影响降至最小。

污染影响 1、电磁环境影响 根据监测结果可知，盛乐变—交行变110kV输电线路衰减断面（地下线缆）沿线监测点工频电场强度在1.85~55.02V/m之间，工频磁感应强度在0.0669~1.2098μT之间；和盛变—交行变110kV输电线路衰减断面（地下线缆）沿线监测点工频电场强度在10.30~62.91V/m之间，工频磁感应强度在0.3776~0.6922μT之间。本项目输电线路各监测点的工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

表九  环境管理及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和环境保护设施调试期） 建设管理单位和负责运行的单位在管理结构内均配备了相关人员，负责环境保护管理工作。 （1）施工期环境管理 施工期环境保护管理由工程建设单位内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司和施工单位共同负责。施工期环境管理实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职人员。工程建设单位对工程施工单位环境保护管理工作负有监督管理责任，具体由安环部负责，设环保专职人员。 （2）运行期环境管理 为了贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，加强对本工程的环境保护工作的领导和管理，公司成立了环境保护领导小组及环境保护工作相关的各职能部室，已设置环保职能管理部门和环保专职管理人员，已制定相关管理制度，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况 1、环境监测计划落实情况 根据环境影响评价文件要求，工程投产后，在工程正常运行工况条件下，应对工程工频电场强度、磁感应强度进行一次监测。本次验收落实了监测计划。 2、环境保护档案管理情况 本工程选址、可行性研究、环境影响评价、设计等文件及其批复、达标投产总结资料均已成册归档。

环境管理状况分析 1、环境管理制度 内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司制订了《环境保护管理办法》、《环境保护监督管理规定》、《环境保护技术监督规定》等管理制度。

表10  竣工环境保护验收调查结论与建议

调查结论 1、工程概况 （1）盛乐—交通银行110kV线路工程 新建一回路110kV输电线路，起于220kV盛乐变电站，止于交通银行变电站110kV线路，线路总长度5.31km（其中新建电缆沟0.34km，在已建缆沟内（和盛变~盛乐变）敷设4.97km），电缆敷设。 （2）和盛—交通银行110kV线路工程 新建一回路110kV输电线路，起于220kV和盛变电站，止于交通银行变电站110kV线路，线路总长度1.481km（其中新建电缆沟0.321km，在已建缆沟内（和盛变~盛乐变）敷设1.16km），电缆敷设。 根据现场调查结果，结合原环境保护部文件《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84号），本项目建设内容未发生重大变动。 本工程实际总投资为2064万元，其中环保投资为40万元，占工程全部投资的1.94%。 根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84号），本项目建设内容不存在重大变更情况。 环境敏感目标情况： 新建地下输电线路管廊两侧边缘各外延5m无环境敏感目标。 2、电磁环境影响调查 盛乐变—交行变110kV输电线路衰减断面（地下线缆）沿线监测点工频电场强度在1.85~55.02V/m之间，工频磁感应强度在0.0669~1.2098μT之间。 和盛变—交行变110kV输电线路衰减断面（地下线缆）沿线监测点工频电场强度在10.30~62.91V/m之间，工频磁感应强度在0.3776~0.6922T之间。 监测结果满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000Vm、工频磁感应强度100uT的公众曝露限值要求。 3、生态环境影响调查 经过现场调查输电线路周边临时占地已表土覆盖，并全部恢复植被；涉及部分绿化带已补植原有林地物种，恢复植被至原有水平。 4、环境保护措施落实情况 本工程的环境影响报告表、批复文件中提出了比较全面的环境保护措施要求，在工程实际建设和投运期间均得到了较好地落实，没有环保投诉。 5、环境管理 本工程施工期间采取了相应的环境管理措施，有效控制了施工期环境影响。项目竣工投运后，根据工程建设地区的环境特点，其运行主管单位的环境管理部门，在运行期间实施了相应的环境管理内容。 6、调查结论 综上所述，内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司交通银行和林格尔新区数据中心项目配套110千伏供电线路工程在设计、施工期落实了设计文件、环境影响评价报告及其审批文件中提出的各项环境保护措施。本工程电磁环境满足达标排放要求。工程建设和运行过程中有效地采取了各项污染防治措施和生态环境保护措施，工程建设和运行对环境的实际影响较小，工程建设和运行期间未收到相关的环保投诉或举报。因此从环境保护角度来衡量，本工程具备竣工验收的基本条件，建议通过竣工环境保护验收。

建议 针对本次验收调查情况，提出以下建议： （1）进一步加强工程环境保护设施和工程设施的调试期巡查、环境管理，做好公众宣传工作。 （2）加强输电线路的日常维护工作，确保各项环保设施正常运行，稳定达标。