河南惠隆食品有限公司

年屠宰生猪100万头项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

建设单位：河南惠隆食品有限公司

编制单位：河南惠隆食品有限公司

2026年5月

| 建设单位法人代表： | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | （签字） |
| 项目负责人： | 安新 |
| 报告编写人： | 安新 |

| 建设单位： | 河南惠隆食品有限公司 | 编制单位： | 河南惠隆食品有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13781907278 | 电话： | 13781907278 |
| 邮编： | 453200 | 邮编： | 453200 |
| 地址： | 新乡市延津县司寨乡平陵村 | 地址： | 新乡市延津县司寨乡平陵村 |

目录

1 项目概况	3

2 验收依据	4

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	4

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	5

2.4 其他相关文件	5

3 项目建设情况	6

3.1 地理位置及平面布置	6

3.1.1 地理位置	6

3.1.2 平面布置	6

3.2 建设内容	7

3.3 主要原辅材料	11

3.4 生产设备	12

3.5 水源及水平衡	14

3.5.1 供水	14

3.5.2 排水	14

3.6 生产工艺	15

3.7 产污环节及治理措施	20

3.8 项目变动情况	21

3.8.1 设备变动	21

3.8.2 环境保护措施	21

3.8.3 非重大变动分析	22

4 环境保护设施	24

4.1污染物治理/处置设施	24

4.1.1废水	24

4.1.2 废气	26

4.1.3 噪声	28

4.1.4 固体废物	28

4.2其他环境保护设施	29

4.2.1环境风险防范设施	29

4.2.2规范化排污口、监测设施	30

4.2.3其他设施	30

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	30

4.3.1 环保设施投资落实情况	30

4.2.2环保设施“三同时”落实情况	32

5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	35

5.1建设项目环评报告书的主要结论	35

5.2 审批部门审批决定	36

6 验收执行标准	40

6.1 污染物排放标准	40

6.2总量控制指标	41

7 验收监测内容	42

7.1 环境保护设施调试运行效果	42

7.1.1 废气	42

7.1.1.1 有组织排放	42

7.1.1.2 无组织排放	42

7.1.2 废水	42

7.1.3 厂界噪声监测	43

7.2 监测点位	43

8 质量保证及质量控制	44

8.1 检测仪器及分析方法	44

8.2 监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

9 验收监测结果	50

9.1 生产工况	50

9.2 环保设施调试运行效果	50

9.2.1 污染物排放监测结果	50

9.2.2 环保设施处理效率监测结果	64

9.2.3环境管理检查	65

10 验收监测结论	67

10.1 环保设施调试运行效果	67

10.1.1 环保设施处理效率监测结果	67

10.2 环境管理检查结论	70

10.3 总结论	71

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	72

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	73

1 项目概况

河南惠隆食品有限公司位于新乡市延津县司寨乡平陵村，总用地面积46000m2，主要从事生猪屠宰、牲畜屠宰等。

《河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目环境影响报告书》由河南蓝天环境工程有限公司于2024年7月编制完成，项目性质为新建，设计产能为年屠宰生猪100万头。该项目已于2024年7月25日经新乡市生态环境局延津分局审批通过，批复文号为：延环书审[2024]8号。

河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目于2024年8月开工建设，2025年12月竣工，并于2026年1月20日申请取得了排污许可证，排污许可证编号：91410726MA445RFR5C002V，有效期：2026年01月20日至2031年01月19日。2026年1月25日河南惠隆食品有限公司组织技术人员及相关负责人对该项目进行了现场勘察，验收工作启动，验收范围包括：（1）建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况；（2）项目实际建设规模情况；（3）项目厂址位置情况；（4）项目平面布置情况；（5）项目生产工艺、生产设备情况；（6）项目原辅材料情况；（7）环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况；（8）固废处理处置情况等。2026年1月26日开始设备及环保设施调试，设备及环保设施调试稳定后于2026年3月30日编制验收监测方案，并委托河南嘉昱环保技术有限公司进行了现场监测。依据相关技术规范、监测报告，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2 验收依据

  - 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国生态环境法典》，（2026年8月15日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018修正版）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，（2022年6月5日起施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（9）《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）。

  - 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018年第9号）；

（3）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）；

（4）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）。

  - 2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目环境影响报告书》（河南蓝天环境工程有限公司，2024年7月）；

（2）新乡市生态环境局关于《河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目环境影响报告书》的批复（延环书审[2024]8号）。

  - 2.4 其他相关文件

（1）《河南惠隆食品有限公司验收检测报告》，河南嘉昱环保技术有限公司，2026年4月10日；

（2）排污单位名称：河南惠隆食品有限公司；排污许可证证书编号：91410726MA445RFR5C002V；有效期：2026年01月20日至2031年01月19日。

3 项目建设情况

  - 3.1 地理位置及平面布置

### 3.1.1 地理位置

本项目位于新乡市延津县司寨乡平陵村，项目中心坐标：东经114°14´52.97˝，北纬35°11´58.32˝，四周环境：西北为农田，东北侧为河南增健食品有限公司、延津县太东起重配件有限公司，东邻延寇河，南邻新河。距离项目最近的环境保护敏感目标为西北820m处范庄村、北860m处平陵村。本项目厂址不在新乡市市级、县级、乡镇级饮用水源保护区范围内，厂址周围无重要的文物古迹及政治、医疗、文化设施等，与环评时期周围环境无变化，项目地理位置见下图：

图3-1  项目地理位置及周边环境示意图

### 3.1.2 平面布置

本项目平面布置图如下：

图3-2  厂区总平面布置图

  - 3.2 建设内容

本项目基本概况与环评一致性分析见下表。

表3-1                   项目基本情况

| 序号 | 项目 | 环评及批复内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目 | 河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目 | 一致 |
| 2 | 建设单位 | 河南惠隆食品有限公司 | 河南惠隆食品有限公司 | 一致 |
| 3 | 投资总额 | 10000万元 | 10000万元 | 一致 |
| 4 | 产品方案 | 年屠宰生猪100万头 | 年屠宰生猪100万头 | 一致 |
| 5 | 建设地点 | 新乡市延津县司寨乡平陵村 | 新乡市延津县司寨乡平陵村 | 一致 |
| 6 | 劳动定员 | 300人 | 300人 | 一致 |
| 7 | 工作制度 | 年生产360天，单班生产，每班工作8小时 | 年生产360天，单班生产，每班工作8小时 | 一致 |

由上表可知，本项目基本情况与环评批复一致。

本项目工程组成及建设内容与环评一致性分析见下表：

表3-2                                  本项目工程组成及建设内容

| 序号 | 类别 | 环评及批复审批项目内容 |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |  |  |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 屠宰综合加工车间 |  | 1座，1层带夹层，建筑面积约16000m2 | 待宰间 | 3000m2 | 屠宰综合加工车间 |  | 1座，1层带夹层，建筑面积约16000m2 | 待宰间 | 3000m2 | 一致 |
|  |  |  |  |  | 办公区域 | 1200m2 |  |  |  | 办公区域 | 1200m2 |  |
|  |  |  |  |  | 屠宰工段 | 3600m2（其中需封闭屠宰区域2000m2） |  |  |  | 屠宰工段 | 3600m2（其中封闭屠宰区域2000m2） |  |
|  |  |  |  |  | 冷却工段 | 2000m2 |  |  |  | 冷却工段 | 2000m2 |  |
|  |  |  |  |  | 分割工段 | 2000m2 |  |  |  | 分割工段 | 2000m2 |  |
|  |  |  |  |  | 冻结工段 | 700m2 |  |  |  | 冻结工段 | 700m2 |  |
|  |  |  |  |  | 冷藏工段 | 2600m2 |  |  |  | 冷藏工段 | 2600m2 |  |
|  |  |  |  |  | 制冷机房 | 700m2 |  |  |  | 制冷机房 | 700m2 |  |
|  |  |  |  |  | 蒸汽发生器房 | 200m2 |  |  |  | 蒸汽发生器房 | 200m2 |  |
| 2 | 环保工程 | 废水 | 生活污水 | 厂区污水处理站，处理能力：1200m3/d，处理工艺为“格栅+集水池+超微格栅+隔油初沉池+曝气调节池+气浮池+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池+除磷沉淀池+消毒池” |  | 经管网排入延津县第一污水处理厂 | 废水 | 生活污水 | 厂区污水处理站，处理能力：1200m3/d，处理工艺为“格栅+集水池+超微格栅+隔油初沉池+曝气调节池+气浮池+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池+除磷沉淀池+消毒池” |  | 经管网排入延津县第一污水处理厂 | 一致 |
|  |  |  | 屠宰、分割过程废水 |  |  |  |  | 屠宰、分割过程废水 |  |  |  |  |
|  |  |  | 车辆冲洗废水 |  |  |  |  | 车辆冲洗废水 |  |  |  |  |
|  |  |  | 离子交换树脂再生废水 | 回用于车辆冲洗 |  |  |  | 离子交换树脂再生废水 | 回用于车辆冲洗 |  |  |  |
|  |  | 废气 | 待宰间及畜粪暂存间废气 | 对待宰间及畜粪暂存间封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D1，处理后的废气经15m高排气筒P1排放 |  |  | 废气 | 待宰间及畜粪暂存间废气 | 车间封闭，负压收集 |  | 生物除臭塔D1+15m高排气筒P1排放 | 废气治理设施及排气筒合并，待宰间及畜粪暂存间、屠宰车间废气治理工艺不变，燎毛炉废气增加治理设施 |
|  |  |  | 屠宰车间废气 | 对屠宰区封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D2，处理后的废气经15m高排气筒P2排放 |  |  |  | 屠宰车间废气 |  |  |  |  |
|  |  |  | 燎毛炉废气 | 15m高排气筒P5排 |  |  |  | 燎毛炉废气 | 集气罩收集 |  |  |  |
|  |  |  | 燃气蒸汽发生器废气 | 低氮燃烧+烟气循环+8m高排气筒P4排放 |  |  |  | 燃气蒸汽发生器废气 | 低氮燃烧+烟气循环+15m高排气筒P2排放 |  |  | 排气筒高度变动，优于环评 |
|  |  |  | 污水处理站废气 | 对污水处理站有恶臭产生单元加盖封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D3，处理后的废气经15m高排气筒P3排放 |  |  |  | 污水处理站废气 | 对污水处理站有恶臭产生单元加盖封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D2，处理后的废气经15m高排气筒P3排放 |  |  | 一致 |
|  |  | 噪声 |  | 基础减振、厂房隔声 |  |  | 噪声 |  | 基础减振、厂房隔声 |  |  | 一致 |
|  |  | 固废 |  | 一般固废暂存间1座（25m2） |  |  | 固废 |  | 一般固废暂存间1座（25m2） |  |  | 一致 |
|  |  |  |  | 畜粪暂存间1座（25m2） |  |  |  |  | 畜粪暂存间1座（25m2） |  |  | 一致 |
|  |  |  |  | 污泥暂存间1座（25m2） |  |  |  |  | 污泥暂存间1座（25m2） |  |  | 一致 |
|  |  |  |  | 病死猪处理区1处（50m2） |  |  |  |  | 病死猪处理区1处（50m2） |  |  | 一致 |
| 3 | 公用工程 | 供水 |  | 自备水井 |  |  | 供水 |  | 自备水井 |  |  | 一致 |
|  |  | 供电 |  | 市政供电 |  |  | 供电 |  | 市政供电 |  |  | 一致 |
|  |  | 供气 |  | 市政供气 |  |  | 供气 |  | 市政供气 |  |  | 一致 |

建设内容变动情况分析：

- 原环评批复待宰间及畜粪暂存间废气、屠宰车间废气分别经两个生物除臭塔处理后通过两根排气筒排放，燎毛炉废气经一根排气筒排放。实际建设畜粪暂存间废气、屠宰车间废气、燎毛炉废气共同经一个生物除臭塔处理后通过一根排气筒排放，待宰间及畜粪暂存间、屠宰车间废气治理工艺不变，燎毛炉废气增加治理设施。

2、原环评燃气蒸汽发生器废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后通过8m高排气筒排放，实际建设燃气蒸汽发生器废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后通过15m高排气筒排放，排气筒高度变动，优于环评。

除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，不属于重大变动，能够满足验收要求。

  - 3.3 主要原辅材料

本项目原辅材料消耗见下表。

表3-3                   原辅材料消耗情况

| 序号 |  | 名称 | 环评报告中年用量 | 环评报告中日用量（t/d） | 调试期间消耗量（t/d） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 1 | 生猪 | 110000t/a（100万头/年，折合110kg/头） | 306（2778头） | 275（2500头） | 调试运行期间生产负荷为90% |
|  | 2 | 新鲜水 | 40.6908万t/a | 1130.3 | 843.03 |  |
| 消毒剂 | 1 | 次氯酸钠（10%溶液） | 3t/a | 0.0083 | 0.0075 |  |
| 能耗 | 1 | 电 | 1100万kw·h/a | 3.06万kw·h | 2.75万kw·h |  |
|  | 2 | 蒸汽 | 6480t/a | 18 | 16.2 |  |
|  | 3 | 天然气 | 55.04万m3/a | 0.1529万m3 | 1376 |  |
| 制冷剂 | 1 | 液氨 | 9.5t/a（一次投加量） | 0.0264 | 0.24 |  |
|  | 2 | R507 | 20t/a（一次投加量） | 0.0556 | 0.05 |  |

- 由上表可知，企业主要原辅材料实际用量与环评预估量基本一致。

  - 3.4 生产设备

本项目主要新增生产设备清单一览表见下表。

表3-5                  主要新增生产设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 环评批复及环评报告 |  | 实际建设内容 |  | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规格型号/说明 | 数量 | 规格型号/说明 | 数量 |  |
| 1 | 放血线区域 | 麻电机赶猪道 | 17m | 1条 | 17m | 1条 | 一致 |
| 2 |  | 三点式麻电机 | 4kw 450头/h | 1台 | 4kw 450头/h | 1台 | 一致 |
| 3 |  | 麻电机接收滑槽 | / | 1个 | / | 1个 | 一致 |
| 4 |  | 卧式放血输送机 | 3kw 450头/h | 1台 | 3kw 450头/h | 1台 | 一致 |
| 5 |  | 放血/烫毛自动线 | 7.5kw | 1套 | 7.5kw | 1套 | 一致 |
| 6 |  | 放血吊链 | / | 150根 | / | 150根 | 一致 |
| 7 |  | 沥血槽 | 4.62m3 | 11m | 4.62m3 | 11m | 一致 |
| 8 |  | 清洗机 | 4.5kw | 1台 | 4.5kw | 1台 | 一致 |
| 11 | 运河烫毛区域 | 欧式运河烫 | / | 1套 | / | 1套 | 一致 |
| 12 |  | 打毛机进猪滑槽 | / | 1个 | / | 1个 | 一致 |
| 13 |  | 自动气动落猪器 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 14 |  | 螺旋刨毛机 | / | 2台 | / | 2台 | 一致 |
| 15 |  | 脱毛机链接滑槽 | / | 1个 | / | 1个 | 一致 |
| 16 |  | 猪毛风送系统 | / | 1套 | / | 1套 | 一致 |
| 17 |  | 打毛机出猪滑槽 | / | 1个 | / | 1个 | 一致 |
| 18 |  | 卧式修刮输送机 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 19 |  | 胴体提升机 | 2.2kw | 1台 | 2.2kw | 1台 | 一致 |
| 20 | 胴体加工区域 | 干燥机 | 4.5kw | 1台 | 4.5kw | 1台 | 一致 |
| 21 |  | 燎毛炉 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 22 |  | 抛光机 | 4.5kw | 1台 | 4.5kw | 1台 | 一致 |
| 23 |  | 胴体自动加工线 | 4kw | 1套 | 4kw | 1套 | 一致 |
| 24 |  | 带式劈半锯 | 2.3kw | 2套 （1用1备） | 2.3kw | 2套 （1用1备） | 一致 |
| 25 |  | 胴体冲淋机 | 1.5kw | 1台 | 1.5kw | 1台 | 一致 |
| 26 | 快冷、回空线 | 快速冷却输送机 | L=130m | 1套 | L=130m | 1套 | 一致 |
| 27 |  | 双轨手推线 | L=1400m | 1条 | L=1400m | 1条 | 一致 |
| 28 |  | 回空消毒机构 | / | 1套 | / | 1套 | 一致 |
| 29 |  | 回空自动线 | L=40m | 1条 | L=40m | 1条 | 一致 |
| 30 | 红白内脏卫检线 | 红白脏同步卫检 | 2.2kw | 1套 | 2.2kw | 1套 | 一致 |
| 31 |  | 红白内脏滑槽 | / | 1个 | / | 1个 | 一致 |
| 32 |  | 卫检盘挂钩消毒器 | / | 1套 | / | 1套 | 一致 |
| 33 |  | 胃容物风送系统 | / | 1套 | / | 1套 | 一致 |
| 34 |  | 白内脏接收工作台 | 8000*1000*800 | 1个 | 8000*1000*800 | 1个 | 一致 |
| 35 |  | 红脏接收工作台 | 4000*1000*800 | 1个 | 4000*1000*800 | 1个 | 一致 |
| 36 | 消毒用具 | 洗手/刀具消毒装置 | / | 29台 | / | 29台 | 一致 |
| 37 |  | 劈半锯消毒器 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 38 | 分割区域 | 单层重型白条接收输送机 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 39 |  | 单层前腿和中段输送机 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 40 |  | 单层后腿输送机 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 41 |  | 圆盘分段锯 | / | 2台 | / | 2台 | 一致 |
| 42 |  | 三层后腿剔骨分割输送机 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 43 |  | 三层中段剔骨分割输送机 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 44 |  | 三层前肩剔骨分割输送机 | / | 1台 | / | 1台 | 一致 |
| 45 |  | 剔骨分割台 | / | 48台 | / | 48台 | 一致 |
| 46 |  | 输送箱 | / | 若干个 | / | 若干个 | 一致 |
| 47 |  | 洗箱机+干燥机 | / | 1套 | / | 1套 | 一致 |
| 48 | 其他 | 软水制备设施 | 3t/h | 1套 | 3t/h | 1套 | 一致 |
| 49 |  | 制冷机组 | / | 4套 | / | 4套 | 一致 |
| 50 |  | 液氨储罐 | 18m3 | 1个 | 1.5m3 | 1个 | 规格及数量变化，总容积减小 |
|  |  |  |  |  | 1.7m3 | 1个 |  |
|  |  |  |  |  | 3.5m3 | 1个 |  |
| 51 |  | 燃气蒸汽发生器 | 3t/h | 1台 | 1t/h | 3台 | 规格及数量变化，总蒸发量不变 |

设备变动情况分析：

（1）液氨储罐由1个18m3改为1个1.5m3、1个1.7m3和1个3.5m3，设备规格及数量变化，总容积减小，不涉及产能，不新增排污。

- （2）燃气蒸汽发生器由1台3t/h改为3台1t/h，规格及数量变化，总蒸发量不变，不涉及产能，不新增排污。

综上所述，上述设备的变化，对本项目产能没有影响，不增加排污，不属于重大变动，能够满足验收要求。

  - 3.5 水源及水平衡

### 3.5.1 供水

本项目用水主要用于生产、生活用水。项目利用自备井提供生产生活用水，可满足全厂供水需要。

### 3.5.2 排水

该项目废水主要为职工生活污水、屠宰/分割过程废水、离子交换树脂再生废水。离子交换树脂再生废水全部用于车辆冲洗，车辆冲洗废水、职工生活污水、屠宰/分割过程废水收集后排入厂区自建的污水处理站，经污水处理站处理后通过污水管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理。

本项目实际水平衡见下图：

图3-3  本项目实际水平衡图   单位：m3/d

  - 3.6 生产工艺

本项目主要生产工艺流程及产污环节见下图：

图3-4  生产工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

1、生猪进厂

外购生猪汽车运入厂区，车辆首先经过高压水枪对车轮进行冲洗，清洗后车辆进入静养圏附近，将生猪卸下后运猪空车到清洗点对车辆进行整车消毒、清洗，清洗干净的空车再由出口出去。卸下的生猪由畜牧检疫部门驻场检疫人员现场按12%-15%抽检比例进行采血检疫，健康猪进入待宰间，病猪及伤残猪按相关要求进行处理。其中待宰间安排专门负责人每天定时进行清理粪便，采用干清粪工艺，粪便日产日清，然后再对待宰间进行冲洗消毒。

此过程会产生车辆冲洗废水，待宰间冲洗废水，恶臭气体，猪粪以及噪声。

2、屠宰

（1）宰前圈养：为消除进厂生猪体表的污物，减少在加工过程中的污染，使猪体易于导电，对待宰的活猪喷水淋浴。生猪屠宰前应休息，断食1天，以使畜体代谢恢复正常，排出积蓄在体内的代谢产物，提高肉品质量。待宰间采用人工干清粪工艺，粪便日产日销，不在厂区堆存。

项目待宰圈主要采用干清粪，待宰圈采用漏缝地板，猪粪便及尿液由漏缝排入漏缝地板下设置的粪沟，粪沟设有一定的坡度，使固液自动分离，尿液及污水由下水道流出，进入污水收集系统，粪便采用机械刮板清除。采用干法清粪工艺易于冲洗，便于保持待宰圈的清洁卫生，且易于保持干燥特别有利于生猪的生长，干粪收集率达到或超过90%，同时还可以减少冲洗水量约20%，达到“节水、减臭”的目的。

此过程会产生宰前清洗废水，待宰间冲洗废水，猪粪以及噪声。

（2）宰前检验：宰前检验的目的是通过检疫、检测，以控制各种疫病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。它包括以下三个环节：进厂检疫、候宰检查、宰前检疫。

进厂检疫是指在未卸车之前，检疫员向押运员索取检疫证或防疫注射证，以便从侧面了解产地疫情；持证核对品种及头数，发现不符，及时查明原因，直到认为没有可疑疫情时允许卸下，过磅验级时观察牲畜健康状态，对可疑生猪应做进一步诊断，必要时组织会诊。当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，就地扑灭，确保人畜的安全。

候宰检查是指卫检员深入到待宰间内观察生猪休息、饮食和行动状态，发现异常，随时剔出进行临床检查，必要时采取急宰后剖检诊断。

此工序会产生病死猪。

（3）称重、冲淋：屠宰前对待宰的活猪进行冲淋以消除活猪体表的污物，减少在加工过程中的污染。屠宰水温以20℃为宜。

此过程会产生宰前清洗废水以及噪声。

（4）致昏：采用自动低压高频电击晕法，电脑程序控制可根据猪的重量控制电流大小，可降低猪在宰杀过程中的应激反应，控制pH值升高或降低，以提高产品质量。

此过程设备运行会产生噪声。

（5）起吊宰杀：将击晕后的猪固定好并吊在高轨上，放血刀对准生猪第一肋骨咽喉正中偏右0.5～1cm处，向心脏刺入，再侧刀下拖切断颈部动脉和静脉，放血时间约为10min，采集血液到封闭的容器中。放血后用洗猪机清洗掉猪体表的血污。猪血收集率可达到90%以上，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中血液回收率大于80%的工艺指标。放出的血水在放血线末端采用泵吸方式输送出屠宰车间外售。

此过程会产生屠体清洗废水以及噪声。

（6）烫毛、脱毛、燎毛：本项目采用运河烫方式进行烫毛，运河式烫毛法是在含热水的烫池内安装一条自动线轨道，猪屠体在可控升降的导轨牵引下，进入烫池，控制温度在60-65℃之间。在浸烫过程中，猪屠体被悬挂输送机拖动在浸烫池中行进完成浸烫后再提升至脱毛机前的落猪装置处，项目使用螺旋打毛机进行打毛，猪毛能够定向排出，可改善生产条件；打毛过程中使用热水冲洗。燎毛是将猪体上的毛全部除净，尤其是头、蹄、腋下等部位的绒毛进一步处理。本项目通过燎毛炉使用天然气燎毛，可使胴体表面脱毛，并可对胴体表面进行高温消毒。燎毛后在清洗机里进行简单喷淋清洗烫毛后的屠体进入液压型刨毛机进行机械脱毛，脱除的猪毛可作为副产品出售。猪毛收集率可达到95%以上，满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中血液回收率大于80%的工艺指标。

此过程会产生燎毛炉天然气燃烧废气，烫毛废水，胴体清洗废水以及噪声。

（7）开膛、取内脏、净腔：刨毛后的胴猪需进行简单清洗并降温，一般降温至30℃左右，吊挂后要尽快剖腹取内脏。摘取的肠胃、脾等内脏送下货整理间清洗加工，经检验不合格的投入废弃桶内。

此过程会产生胴体清洗废水，内脏清洗废水，肠胃内容物以及噪声。

（8）劈半、清洗：本项目采用带式劈半锯对生猪进行劈半，每劈一头猪后自动冲洗，可有效避免交叉感染，同时也有效的避免了骨屑及碎肉的产生。

此过程会产生胴体清洗废水，骨屑、碎肉以及噪声。

（9）去头、蹄、尾：对劈半、清洗后胴体进行去除猪头、前后蹄及猪尾处理。

（10）胴体修整冲淋：对胴体进行修整，然后经水枪冲淋洗去残留血渍、骨屑等污物。

此过程会产生胴体清洗废水，骨屑、碎肉以及噪声。

（11）宰后检验：将胴体、头、内脏、蹄等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国进出口动植物检疫法》中的有关规定，卫生检验后屠体的处理如下：检验合格作为食品的，其卫生检验、监督均依照《中华人民共和国食品卫生法》的规定办理。检出检疫部门公布的一类传染病、寄生虫病的其阳性动物及与其同群的其他动物全群扑杀，并销毁尸体；检出检疫部门公布的二类传染病、寄生虫病的其阳性动物应扑杀，同群其它动物在动物检疫隔离场和动植物检疫机关指定的地点继续隔离观察；检出一般性病害并超过规定标准的，可由专业技术人员按规程实施卫生无害化处理。

（12）预冷排酸：经检验合格胴体由输送链送到冷却排酸车间，在0～4℃温度下冷却排酸，即为产品白条猪，送入冷藏库储存，白条猪部分外售，部分进入下一道分割工序。

此外，屠宰过程中，屠宰车间会产生恶臭气体，设备清洗废水。

3、分割

将部分冷藏库的白条猪送至分割车间，分割后即为产品分割肉，送入冷藏库储存外售。

此过程会产生屠宰设备清洗废水、骨屑、碎肉以及噪声。

  - 3.7 产污环节及治理措施

本项目产污环节及治理措施情况见下表：

表3-6          项目产污环节及治理措施一览表

| 污染因子 | 产污环节 | 污染物 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 屠宰、分割过程废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、大肠菌群数 | 厂区污水处理站（处理能力：1200m3/d，处理工艺为“格栅+集水池+超微格栅+隔油初沉池+曝气调节池+气浮池+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池+除磷沉淀池+消毒池”） | 经管网排入延津县第一污水处理厂 |
|  | 员工生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN |  |  |
|  | 车辆冲洗废水 | COD、SS |  |  |
|  | 离子交换树脂再生废水 | COD、SS | 回用于车辆冲洗 |  |
| 废气 | 待宰间及畜粪暂存间废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 车间封闭，负压收集 | 生物除臭塔D1+15m高排气筒P1 |
|  | 屠宰车间废气 | NH3、H2S、臭气浓度 |  |  |
|  | 燎毛炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 集气罩收集 |  |
|  | 燃气蒸汽发生器废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧+烟气循环+15m高排气筒P2 |  |
|  | 污水处理站废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 恶臭产生单元加盖封闭，负压集气 | 生物除臭塔D2+15m高排气筒P3 |
|  | 制冷废气 | 氨 | 定期加强制冷系统密封检查和检测，及时更换老化阀门和管道 |  |
| 噪声 |  | 生产车间设备、冷库设备、动力设备、猪叫声等 | 减振、隔声 |  |
| 固废 |  | 猪毛 | 一般固废暂存间暂存，每天外售 |  |
|  |  | 猪粪 | 畜粪暂存间暂存，定期外售做有机肥原料 |  |
|  |  | 肠胃内容物 |  |  |
|  |  | 污泥 | 污泥暂存间暂存，定期作为建材外售 |  |
|  |  | 淋巴组织 | 装袋密封，冷冻暂存至病死猪处理区，联系封丘县牧源畜禽无害化处理有限公司外运 |  |
|  |  | 病胴体及病变部位 |  |  |

  - 3.8 项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设中性质、规模、地点等方面均与环评及批复要求一致，与环评及批复不一致的地方有：

### 3.8.1 设备变动

（1）液氨储罐由1个18m3改为1个1.5m3、1个1.7m3和1个3.5m3，设备规格及数量变化，总容积减小，不涉及产能，不新增排污。

- （2）燃气蒸汽发生器由1台3t/h改为3台1t/h，规格及数量变化，总蒸发量不变，不涉及产能，不新增排污。

综上所述，上述设备的变化，对本项目产能没有影响，不增加排污，不属于重大变动，能够满足验收要求。

### 3.8.2 环境保护措施

- 1、原环评批复待宰间及畜粪暂存间废气、屠宰车间废气分别经两个生物除臭塔处理后通过两根排气筒排放，燎毛炉废气经一根排气筒排放。实际建设畜粪暂存间废气、屠宰车间废气、燎毛炉废气共同经一个生物除臭塔处理后通过一根排气筒排放，废气治理工艺不变。

2、原环评燃气蒸汽发生器废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后通过8m高排气筒排放，实际建设燃气蒸汽发生器废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后通过15m高排气筒排放，排气筒高度变动，优于环评。

- 由上述可知，企业对待宰间、畜粪暂存间、屠宰车间、燎毛炉废气排气筒进行合并，未改变原设计处理工艺，合并排放口后企业通过增大风机风量，提高生物除臭塔设备运行功率等设备参数后，可以满足环评中设计对各项污染物处理效率要求。实际建设中由于厂房高度较高，为了满足排气筒高度设置标准，燃气蒸汽发生器废气排气筒由环评批复的8m提高至15m。该变动不新增排放污染物种类、不新增污染物排放量、不新增废气无组织排放量，不属于重大变动，能够满足验收要求。

### 3.8.3 非重大变动分析

本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）对比分析见下表。

表3-7             本项目与《通知》对比分析一览表

| 《通知》内容 |  | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 无变动 | 不属于 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 设备规格及数量变化，不涉及产能，不新增排污 | 不属于 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 无变动 |  |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 对待宰间、畜粪暂存间、屠宰车间、燎毛炉废气治理设施及排气筒合并，燃气蒸汽发生器废气排气筒由环评批复的8m提高至15m。未改变原设计处理工艺，不新增排放污染物种类、不新增污染物排放量、不新增废气无组织排放量 | 不属于 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 无变动 | 不属于 |

由上表可知，本项目无重大变动，能够满足验收要求。

4 环境保护设施

  - 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本次验收项目废水主要为职工生活污水、屠宰/分割过程废水、离子交换树脂再生废水。离子交换树脂再生废水全部用于车辆冲洗，车辆冲洗废水、职工生活污水、屠宰/分割过程废水收集后排入厂区自建的污水处理站，经污水处理站处理后通过污水管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理。

厂内污水处理站设计规模为1200m3/d，处理工艺为“格栅+集水池+超微格栅+隔油初沉池+曝气调节池+气浮池+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池+除磷沉淀池+消毒池”厂区污水处理站处理工艺见下图：

图4-1  本项目废水处理工艺流程图

本次验收项目废水基本情况见下表。

表4-1              本次验收项目废水基本情况表

| 废水类别及来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量 | 治理措施 | 工艺与处理能力 | 排放去向 | 设计排放指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰、分割过程废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、大肠菌群数 | 间断 | 本次验收项目废水排入污水处理站处理，本项目实际流量668.9m3/d；全厂废水总排口流量监测均值为7.74L/s，监测工况为90%，折算后满负荷废水量为743m3/d | 厂区污水处理站 厂区污水处理站 | 设计处理能力：1200m3/d，处理工艺为“格栅+集水池+超微格栅+隔油初沉池+曝气调节池+气浮池+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池+除磷沉淀池+消毒池” | 排入延津县第一污水处理厂 | COD 224.0mg/L、BOD5 89.6mg/L、SS 129.9mg/L、NH3-N 21.3mg/L、TP 3.07mg/L、TN 28.4mg/L、动植物油10.8mg/L、大肠菌群数1.8×103个/L |
| 员工生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 间断 |  |  |  |  |  |
| 车辆冲洗废水 | COD、SS | 间断 |  |  |  |  |  |
| 离子交换树脂再生废水 | COD、SS | 间断 | / | / | / | 回用于车辆冲洗 | / |

### 4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为待宰间、畜粪暂存间、污水处理站各污水处理单元、屠宰车间的肠溶物等固体废物处理、处置前产生的恶臭气体，恶臭气体主要成份为H2S、NH3等物质，以及燎毛炉天然气燃烧废气、燃气蒸汽发生器天然气燃烧废气。本项目废气治理措施实际建设情况见下表。

表4-2                          项目有组织废气污染物情况及治理措施情况

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放特点 | 治理措施及工艺 | 排气筒编号 | 设计排放标准 | 设计去除效率 | 排气筒 |  | 监测点位 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高度 | 内径 |  |  |
| 待宰间及畜粪暂存间废气 | 待宰间、畜粪暂存间 | NH3 | 间断、有规律 | 生物除臭塔 | DA001 | NH3排放速率4.9kg/h；H2S排放速率0.33kg/h；臭气浓度2000（无量纲）；颗粒物10mg/m3；SO2 550mg/m3；NOx 240mg/m3; | 90% | 15m | Φ70cm | 处理设施出口 | 大气 |
|  |  | H2S |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 屠宰车间废气 | 屠宰车间 | NH3 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 燎毛炉废气 | 燎毛炉 | 颗粒物 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 燃气蒸汽发生器废气 | 燃气蒸汽发生器 | 颗粒物 | 间断、有规律 | 低氮燃烧+烟气循环 | DA002 | 颗粒物5mg/m3；SO210mg/m3；NOx30mg/m3 | / | 15m | Φ30cm | 处理设施出口 | 大气 |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理站废气 | 污水处理站 | NH3 | 间断、有规律 | 生物除臭塔 | DA003 | NH3排放速率4.9kg/h； H2S排放速率0.33kg/h； 臭气浓度2000（无量纲）； | 90% | 15m | Φ30cm | 处理设施出口 | 大气 |
|  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

集气罩

车间封闭

4.1.3 噪声

本项目运营期噪声主要为猪叫声以及废水治理设施、清洗机、螺旋刨毛机、猪毛风送系统、干燥机、抛光机、带式劈半锯等设备运行时产生的机械噪声，噪声治理措施情况见下表。

表4-3              本项目噪声治理措施情况一览表

| 设备名称 | 数量 （台） | 源强 dB(A) | 位置 | 运行 方式 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪叫声 | 1处 | 90/1 | 待宰间 | 间断 | 隔声 |
| 清洗机 | 1台 | 80/1 | 屠宰综合加工车间 | 间断 | 减振、隔声 |
| 螺旋刨毛机 | 2台 | 85/1 |  | 间断 | 减振、隔声 |
| 猪毛风送系统 | 1套 | 80/1 |  | 间断 | 减振、隔声 |
| 干燥机 | 1台 | 80/1 |  | 间断 | 减振、隔声 |
| 抛光机 | 1台 | 85/1 |  | 间断 | 减振、隔声 |
| 带式劈半锯 | 1套 | 90/1 |  | 间断 | 减振、隔声 |
| 胴体冲淋机 | 1台 | 80/1 |  | 间断 | 减振、隔声 |
| 胃容物风送系统 | 1套 | 80/1 |  | 间断 | 减振、隔声 |
| 圆盘分段锯 | 2台 | 85/1 |  | 间断 | 减振、隔声 |
| 洗箱机+干燥机 | 1套 | 80/1 |  | 间断 | 减振、隔声 |
| 制冷机组 | 4套 | 80/1 |  | 间断 | 减振、隔声 |
| 燃气蒸汽发生器 | 1台 | 85/1 | 蒸汽发生器房 | 间断 | 减振、隔声 |

### 4.1.4 固体废物

- 本项目生产过程中产生的固废均为一般固废，主要为屠宰车间产生的猪毛、胃肠内容物及猪粪、污水处理站产生的污泥、屠宰车间产生的淋巴组织、少量病胴体及病变部位。本项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

表4-4                  固体废物处置措施

| 序号 | 产生来源 | 污染物 | 固废性质 | 产生量（t/a）（满负荷） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰 | 猪毛 | 一般固废 | 550 | 收集至一般固废间暂存后，定期外售 |
| 2 | 屠宰 | 胃肠内容物 |  | 3960 | 收集至畜粪暂存间暂存后，定期外售 |
| 3 | 宰前圈养 | 粪便 |  | 2970 |  |
| 4 | 污水处理站 | 污泥 |  | 318 | 收集至污泥暂存间暂存后，定期外售 |
| 5 | 屠宰 | 淋巴组织 |  | 330 | 装袋密封，冷冻暂存至病死猪处理区，联系封丘县牧源畜禽无害化处理有限公司外运 |
| 6 | 屠宰 | 病胴体及病变部位 |  | 220 |  |

项目设置1座25m2一般固废暂存间用于存放猪毛，1座25m2畜粪暂存间用于暂存猪粪及肠胃内容物，1座25m2污泥暂存间用于暂存泥饼，1座50m2的病死猪处理区用于存放淋巴组织、病胴体及病变部位，一般固废暂存间、畜粪暂存间、污泥暂存间、病死猪处理区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建设，同时病死猪处理区需进行冷冻，防止淋巴组织、病胴体及病变部位腐败滋生细菌、产生恶臭气体，上述固废均能够妥善处置，不外排。

  - 4.2其他环境保护设施

### 4.2.1环境风险防范设施

本项目环境风险防范设施具体情况见下表：

表4-5                  本工程风险事故应急措施

| 序号 | 风险防范主要设施 | 环评要求 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制应急预案 | 建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练等 | 正在编制 |
| 2 | 事故和消防废水收集管网、收集池及输送管道 | 事故水池500m3，配套截污沟和导流措施，防渗漏围堰 | 已建设 |
| 3 | 原料罐区地坑、围堰、防火堤，罐区防渗工程 | 次氯酸钠储存间、液氨储罐四周设围堰，液氨储罐放置处配备喷淋设施。次氯酸钠储存间、制冷机房地面进行重点防渗处理 | 已建设 |
| 4 | 火灾报警系统及泡沫消防系统 | 火灾自动报警系统及消防灭火系统 | 已建设 |
| 5 | 可燃气体和有毒气体监测系统 | 易燃易爆及有毒有害气体检测及报警系统 | 已建设 |
| 6 | 人员防护 | 个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品等 | 已建设 |

本项目环境风险防范设施实际建设情况与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。

### 4.2.2规范化排污口、监测设施

- 本次验收项目共涉及3个废气排放口和1个废水排放口，均已按照《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）等要求设置废气、废水排放口标识牌，均已按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等要求设置监测孔、废气监测平台等。本次验收项目涉及的废气排放口均无需安装在线监测装置，项目废水经厂区污水处理站处理后排放，公司已于厂区污水处理站出口安装在线监测装置，实时监测废水流量、COD、氨氮、总氮、总磷。

### 4.2.3其他设施

- 本次验收项目不涉及“以新带老”改造工程，不涉及现有工程装置的拆除与淘汰，且不涉及生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。

  - 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.3.1 环保设施投资落实情况

本项目实际总投资10000万元，实际环保投资345万元，环保投资占总投资的3.45%，环保投资落实情况见下表。

表4-6               本项目环保投资落实情况一览表

| 项目 | 产污环节 | 治理措施 |  | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际建设 |  |  |
| 废水 | 屠宰/分割过程废水 | 新建厂区污水处理站（处理能力：1200m3/d，处理工艺为“格栅+集水池+超微格栅+隔油初沉池+曝气调节池+气浮池+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池+除磷沉淀池+消毒池”） |  | 200 |
|  | 员工生活污水 |  |  |  |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  |  |
|  | 离子交换树脂再生废水 | 回用于车辆冲洗 |  | / |
| 废气 | 待宰间及畜粪暂存间废气 | 车间密闭、负压收集 | 生物除臭塔D1+15m高排气筒P1 | 15 |
|  | 屠宰车间废气 |  |  | 14 |
|  | 燎毛炉废气 | 集气罩收集 |  | 1 |
|  | 燃气蒸汽发生器废气 | 低氮燃烧+烟气循环+15m高排气筒P2排放 |  | 5 |
|  | 污水处理站废气 | 对污水处理站有恶臭产生单元加盖封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D2，处理后的废气经15m高排气筒P3排放 |  | 15 |
|  | 制冷废气 | 定期加强制冷系统密封检查和检测，及时更换老化阀门和管道 |  | / |
| 固废 | 一般固废 | 一般固废暂存间1座（25m2） 畜粪暂存间1座（25m2） 污泥暂存间1座（25m2） 病死猪处理区1处（50m2） |  | 10 |
| 噪声 | 高噪声设备及猪叫声 | 减振、隔声 |  | 5 |
| 地下水 |  | 地面硬化、防渗膜等 |  | 15 |
| 风险防范 |  | 事故水池500m3，配套截污沟和导流措施，防渗漏围堰，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品等，新增易燃易爆及有毒有害气体检测及报警系统、火灾自动报警系统及消防灭火系统等，建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练等 |  | 50 |
| 环境监控 |  | 根据要求安装视频监控和用电量监控 |  | 15 |
| 合计 |  |  |  | 345 |

4.2.2环保设施“三同时”落实情况

本项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况详见下表。

表4-7                                          工程污染防治措施汇总

| 污染因素 | 工段 | 污染源 | 污染因子 | 环评批复治理措施 | 初步设计 |  | 实际建设治理措施 |  | 落实“三同时”情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 宰前圈养 | 待宰间及畜粪暂存间废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 对待宰间及畜粪暂存间封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D1，处理后的废气经15m高排气筒P1排放 | 车间封闭，负压收集 | 生物除臭塔D1+15m高排气筒P1排放 | 车间封闭，负压收集 | 生物除臭塔D1+15m高排气筒P1排放 | 已落实 |
|  | 屠宰 | 屠宰车间废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 对屠宰区封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D2，处理后的废气经15m高排气筒P2排放 |  |  |  |  |  |
|  | 燎毛 | 燎毛炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 15m高排气筒P5排放 | 集气罩收集 |  | 集气罩收集 |  |  |
|  | 产生蒸汽 | 燃气蒸汽发生器废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧+烟气循环+8m高排气筒P4排放 | 低氮燃烧+烟气循环+15m高排气筒P2排放 |  | 低氮燃烧+烟气循环+15m高排气筒P2排放 |  | 已落实 |
|  | 污水处理 | 污水处理站废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 对污水处理站有恶臭产生单元加盖封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D3，处理后的废气经15m高排气筒P3排放 | 对污水处理站有恶臭产生单元加盖封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D2，处理后的废气经15m高排气筒P3排放 |  | 对污水处理站有恶臭产生单元加盖封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D2，处理后的废气经15m高排气筒P3排放 |  | 已落实 |
|  | 制冷 | 制冷废气 | 氨 | 定期加强制冷系统密封检查和检测，及时更换老化阀门和管道 | 定期加强制冷系统密封检查和检测，及时更换老化阀门和管道 |  | 定期加强制冷系统密封检查和检测，及时更换老化阀门和管道 |  | 已落实 |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、大肠菌群数 | 厂区污水处理站，处理能力：1200m3/d，处理工艺为“格栅+集水池+超微格栅+隔油初沉池+曝气调节池+气浮池+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池+除磷沉淀池+消毒池”，厂区污水处理站处理后经管网排入延津县第一污水处理厂 | 综合废水经厂区污水处理站处理后通过污水管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理。 |  | 综合废水经厂区污水处理站处理后通过污水管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理。 |  | 已落实 |
|  | 屠宰 | 屠宰、分割过程废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆冲洗 | 车辆冲洗废水 | COD、SS |  |  |  |  |  |  |
|  | 软水制备 | 离子交换树脂再生废水 | COD、SS | 回用于车辆冲洗 | 回用于车辆冲洗 |  | 回用于车辆冲洗 |  | 已落实 |
| 固废 | 屠宰 | 猪毛 | 一般固废 | 一般固废暂存间暂存，每天外售 | 一般固废暂存间暂存，每天外售 |  | 一般固废暂存间暂存，每天外售 |  | 已落实 |
|  |  | 猪粪 |  | 畜粪暂存间暂存，定期外售做有机肥原料 | 畜粪暂存间暂存，定期外售做有机肥原料 |  | 畜粪暂存间暂存，定期外售做有机肥原料 |  | 已落实 |
|  |  | 肠胃内容物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理 | 污泥 |  | 污泥暂存间暂存，定期作为建材外售 | 污泥暂存间暂存，定期作为建材外售 |  | 污泥暂存间暂存，定期作为建材外售 |  | 已落实 |
|  | 屠宰 | 淋巴组织 |  | 装袋密封，冷冻暂存至病死猪处理区，联系封丘县牧源畜禽无害化处理有限公司外运 | 装袋密封，冷冻暂存至病死猪处理区，联系封丘县牧源畜禽无害化处理有限公司外运 |  | 装袋密封，冷冻暂存至病死猪处理区，联系封丘县牧源畜禽无害化处理有限公司外运 |  | 已落实 |
|  |  | 病胴体及病变部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 高噪声设备及猪叫声 |  |  | 减振、隔声 | 减振、隔声 |  | 减振、隔声 |  | 已落实 |
| 地下水 |  |  |  | 地面硬化、防渗膜等 | 地面硬化、防渗膜等 |  | 地面硬化、防渗膜等 |  | 已落实 |
| 风险防范 |  |  |  | 事故水池500m3，配套截污沟和导流措施，防渗漏围堰，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品等，新增易燃易爆及有毒有害气体检测及报警系统、火灾自动报警系统及消防灭火系统等，建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练等 | 事故水池500m3，配套截污沟和导流措施，防渗漏围堰，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品等，新增易燃易爆及有毒有害气体检测及报警系统、火灾自动报警系统及消防灭火系统等，建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练等 |  | 事故水池500m3，配套截污沟和导流措施，防渗漏围堰，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品等，新增易燃易爆及有毒有害气体检测及报警系统、火灾自动报警系统及消防灭火系统等，建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练等 |  | 已落实 |
| 环境监控 |  |  |  | 根据要求安装视频监控和用电量监控 | 根据要求安装视频监控和用电量监控 |  | 根据要求安装视频监控和用电量监控 |  | 已落实 |

由上表可知，各项污染物治理措施落实到位，满足“三同时”要求。

5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

  - 5.1建设项目环评报告书的主要结论

本项目环境影响报告书主要结论与建议见下表。

表5-1              本项目环评报告书主要结论与建议

| 污染要素 | 环评报告结论及建议内容 |
| --- | --- |
| 废气 | 本工程产生的废气主要为待宰间及畜粪暂存间、污水处理站各污水处理单元、屠宰车间的肠溶物等固体废物处理、处置前产生的恶臭气体，恶臭气体主要成份为H2S、NH3等物质，以及燃气蒸汽发生器天然气燃烧废气。 废气治理措施为：对待宰间及畜粪暂存间封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D1，处理后的废气经15m高排气筒P1排放；对屠宰区封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D2，处理后的废气经15m高排气筒P2排放；对污水处理站有恶臭产生单元加盖封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D3，处理后的废气经15m高排气筒P3排放；燃气蒸汽发生器经低氮燃烧+烟气循环后废气通过8m高排气筒P4排放；燎毛炉废气通过15m高排气筒P5排放。 本项目有组织排放的氨、硫化氢均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排气筒15m时排放限值要求（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h）。评价要求企业应严格落实密闭及负压等措施，并按时更换喷淋水和活性炭，预计经治理后排气筒排放的臭气浓度不超过100，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中臭气浓度2000（15m排气筒）的限值要求；燃气蒸汽发生器经低氮燃烧+烟气循环后废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/1089-2021）中燃气锅炉PM10、SO2、NOx排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3的排放要求；燎毛炉废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h，SO2排放浓度550mg/m3、排放速率2.6kg/h，NOx排放浓度240mg/m3、排放速率0.77kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值。 经采取上述相应的治理措施治理后项目各废气均可实现稳定达标排放，满足相应排放标准要求。 |
| 废水 | 本次验收项目废水主要为职工生活污水、屠宰/分割过程废水、离子交换树脂再生废水。离子交换树脂再生废水全部用于车辆冲洗，车辆冲洗废水、职工生活污水、屠宰/分割过程废水收集后排入厂区自建的污水处理站，经污水处理站处理后通过污水管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理，处理后排入文岩渠，属于间接排放。污水处理站出口各项排放浓度和排放总量均可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级排放标准要求及延津县第一污水处理厂收水标准。 |
| 噪声 | 该项目主要的噪声源为猪叫声、空压机、制冷压缩机、冷却水泵、鼓风机、引风机和各类污水泵等，经减振、隔声措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的要求。 |
| 固废 | 本项目营运期间产生的固废均为一般固废，主要为屠宰车间产生的猪毛、胃肠内容物及猪粪、污水处理站产生的污泥、屠宰车间产生的淋巴组织、少量病胴体及病变部位。猪毛集中收集后外售，病胴体及病变部位、淋巴组织交由封丘县牧源畜禽无害化处理有限公司处置，猪粪、肠胃内容物可出售制作有机肥；污水处理站污泥（含水率70%以下）外售堆肥。 |
| 工程环保投资 | 工程环保投资345万元，占工程总投资的3.45%，建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保落实到位，严格执行环保“三同时”制度。 |
| 工程符合清洁生产的要求 | 本项目从原材料、产品结构、工艺的选择、生产设备、环境管理、节能降耗等方面符合清洁生产和循环经济的要求，清洁生产水平处于国内清洁生产先进水平。 |
| 工程建成后将具有较好的社会效益和经济效益 | 由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益和社会效益。 |
| 公众参与公示 | 河南惠隆食品有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，于2024年6月7日~ 2024年6月21日在蓝天环境网进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，公示期间分别于2024年6月20日和6月21日在《河南日报》上进行了信息公示并征求公众意见。 建设单位的公参真实性、有效性、代表性、公正性符合相关环保要求。 |
| 总量控制指标建议 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 本项目为新建项目，新增重点污染物排放量为COD14.3490t/a、氨氮 0.7175t/a、颗粒物 0.0308t/a、SO2 0.0564t/a和NOx0.2304t/a。 本项目大气污染物需倍量替代，所需替代量为颗粒物0.0616t/a、SO2 0.1128t/a、NOx0.4608t/a；水污染物需单倍替代，所需替代量为COD 14.3490t/a、NH3-N 0.7175t/a。其中COD、氨氮总量替代来自延津县第二污水处理厂提标改造项目减排量剩余量COD29.7549t、氨氮28.89282t。颗粒物来自河南豫飞鹏升锻造股份有限公司以新带老升级剩余的0.1071t；二氧化硫来自河南省太阳红肥业有限公司以新带老升级剩余的0.199t；氮氧化物来自河南省太阳红肥业有限公司以新带老升级剩余的0.6508t。 |
| 总结论 | 河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类，符合国家产业政策；根据《延津县土地利用总体规划图（2010-2020年）》（见附图二）、《新乡市人民政府关于延津县2024年度第二批乡镇建设用地农用地转用的批复》（新政土[2024]66号，见附件三）、《延津县司寨乡平陵村2024-01号地块区域地块控制性详细规划》（见附件四），该项目用地属于建设用地，符合相关规划要求。根据环境影响预测结果：在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本项目对周围大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境以及土壤环境的影响可接受；工程环境风险可防控；工程完成后，各项污染防治措施可行，全厂废水、废气、噪声污染物能够做到达标排放，固废采取了有效的处置措施；公众参与调查结果表明，公众对项目的建设无反对意见。从环保角度而言，该项目建设可行。 |

  - 5.2 审批部门审批决定

新乡市生态环境局延津分局

关于《河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目环境影响报告书》

的批复

延环书审[2024]8号

河南惠隆食品有限公司：

你公司上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师徐贵良主持编制完成的《河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在我县政府网站公示期满，根据环评结论，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局班子会研究、环审委审核决定，结合新乡市生态环境技术中心出具的评估意见和该项目评审专家出具的评审意见，批复如下：

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资10000万元，在新乡市延津县司寨乡平陵村建设河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司要全面落实《报告书》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：

（1）待宰间及畜粪暂存间产生的恶臭气体采用负压收集，经生物除臭塔处理后由15m高排气筒排放；屠宰区产生的恶臭气体采用负压收集，经生物除臭塔处理后由15m高排气筒排放；污水处理站恶臭产生单元加盖封闭，负压收集后经生物除臭塔处理，由15m高排气筒排放；有组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度均须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排气筒15m时排放限值要求（氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲））；

（2）燃气蒸汽发生器经低氮燃烧+烟气循环后废气通过8m高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx排放浓度均须满足《锅炉大气污染物排放标准（DB41/1089-2021）中燃气锅炉PM10、SO2、NOx排放浓度分别不高于5、10、30mg/m3的排放要求；

（3）燎毛炉天然气燃烧废气通过15m 高排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx排放浓度均须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h，SO2排放浓度550mg/m3、排放速率2.6kg/h，NOx排放浓度240mg/m3、排放速率0.77kg/h的限值要求，同时须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值。

2、废水：综合废水经厂区污水处理站处理后通过污水管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理。厂区总排口各项污染物排放浓度和排放总量均须满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级排放标准要求及延津县第一污水处理厂收水标准。

3、噪声：采取厂房隔声、基础减振等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）限值要求。

4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固废废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、（GB18599-2020）要求。固体废物全部妥善处置避免对环境造成二次污染。

四、本项目新增总量控制指标为COD14.3490t/a、氨氮0.7175t/a、颗粒物0.0308t/a、SO20.0564t/a和NOx0.2304t/a。

五、落实《报告书》提出的环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

六、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。

七、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。

八、本批复自下达之日起，五年内有效，如项目逾期方开工建设，《报告书》应报环保行政主管部门重新审核。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。

九、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。

2024年7月25日

新乡市生态环境局延津分局

6 验收执行标准

  - 6.1 污染物排放标准

本次验收项目污染物执行标准如下表所示。

表6-1              污染物排放执行标准一览表

| 污染 类别 | 标准名称及级(类)别 |  | 污染因子 | 标 准 限 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表1新改扩建二级标准和表2中15m高排气筒 |  | NH3 | 排放速率4.9kg/h 无组织排放监控浓度限值：1.5mg/m3 |
|  |  |  | H2S | 排放速率0.33kg/h 无组织排放监控浓度限值：0.06mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） 无组织排放监控浓度限值：20（无量纲） |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准15m高排气筒 |  | 颗粒物 | 排放浓度限值120mg/m3，排放速率3.5kg/h 无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 排放浓度限值550mg/m3，排放速率2.6kg/h 无组织排放监控浓度限值：0.40mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 排放浓度限值240mg/m3，排放速率0.77kg/h 无组织排放监控浓度限值：0.12mg/m3 |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |  | 颗粒物（其他涉气工业企业） | 有组织排放口：10mg/m3 厂界：0.5mg/m3 |
|  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/1089-2021） |  | 基准氧含量 | 3.5% |
|  |  |  | 颗粒物 | 5mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 10mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 30mg/m3 |
|  | 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉锅炉/炉窑企业A级企业基本要求 | 燃气锅炉 | PM10 | 5mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 10mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 30mg/m3 |
| 废水 | 延津县第一污水处理厂进水水质标准 |  | COD | 350mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 40mg/L |
|  |  |  | SS | 200mg/L |
|  |  |  | TP | 4mg/L |
|  |  |  | TN | 60mg/L |
|  | 《屠宰及肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放 |  | BOD5 | 350mg/L |
|  |  |  | CODCr | 500mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 45mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 70mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 8mg/L |
|  |  |  | 动植物油 | 100mg/L |
|  |  |  | 单位产品基准排水量 | 0.6（m3/头-猪) |
| 噪 声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准四周厂界 |  | 噪声 | 昼间：60dB(A)，夜间50 dB(A) |
| 固 废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |  |  |

  - 6.2总量控制指标

本项目为新建项目，项目总量控制指标为：COD14.3490t/a、氨氮0.7175t/a、颗粒物0.0308t/a、SO2 0.0564t/a和NOx0.2304t/a。

7 验收监测内容

  - 7.1 环境保护设施调试运行效果

本项目按照环境影响评价报告书中运行监测计划及环境保护“三同时”验收一览表对废气、废水、噪声进行监测。

### 7.1.1 废气

### 7.1.1.1 有组织排放

表7-1                  废气监测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 车间排气筒P1：生物除臭进口、出口 | 流量，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢浓度及排放速率，臭气浓度 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | 燃气蒸汽发生器排气筒P2：15m高排气筒出口 | 流量，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度及排放速率 |  |
|  | 污水处理站排气筒P3：生物除臭进口、出口 | 流量，氨、硫化氢浓度及排放速率，臭气浓度 |  |

### 7.1.1.2 无组织排放

本项目废气无组织监测内容见下表：

表7-3                废气无组织监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界上风向设1个参照点， 下风向设3个监控点 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 3次/天，连续监测2天 |

### 7.1.2 废水

- 本项目废水监测内容见下表：

表7-2                  废水排放监测内容

| 污染源 | 治理工艺 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 格栅+集水池+超微格栅+隔油初沉池+曝气调节池+气浮池+水解酸化池+缺氧池+好氧池+二沉池+除磷沉淀池+消毒池 | 废水总排口 | 流量、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油类、粪大肠菌群 | 4次/天，连续监测2天 |

### 7.1.3 厂界噪声监测

- 厂界噪声监测内容见下表：

表7-3                    厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界 | 厂界环境噪声 | 每天昼间、夜间各检测1次，连续检测2天。 |

  - 7.2 监测点位

本次验收项目监测点位如下图所示：

图7-1  验收监测点位图

8 质量保证及质量控制

  - 8.1 检测仪器及分析方法

- 本次验收监测分析方法及检出限见表8-1：

表8-1              污染物监测项目分析方法

| 检测类别 | 项目 | 检测分析方法名称及来源 | 检测分析仪器及型号 | 检出限 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 流量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（7排气流速、流量的测定） GB/T 16157-1996及修改单 | 低浓度烟尘（气）测试仪TW-3200D型 JYYQ-2-01-2 JYYQ-2-01-7 JYYQ-2-01-9 | / | / |
|  | 低浓度颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 |  | 1.0mg/m3 | / |
| 废气有组织排放 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017 | 低浓度烟尘（气）测试仪TW-3200D型 JYYQ-2-01-2 JYYQ-2-01-7 JYYQ-2-01-9 | 3mg/m3 | / |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 |  | 3mg/m3 | / |
|  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 可见分光光度计 721 JYYQ-1-08-1 | 0.25mg/m3 | / |
|  | 硫化氢 | 《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1388-2024 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 JYYQ-1-07-1 | 0.007mg/m3 | / |
|  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 | / | / | 10（无量纲） |
| 废气无组织排放 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 可见分光光度计 721 JYYQ-1-08-1 | 0.01mg/m3 | / |
|  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 JYYQ-1-07-1 | / | 0.001mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 | / | / | 10（无量纲） |
| 废水 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 酸式滴定管 | 4mg/L | / |
|  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 溶解氧测定仪 JPSJ-605F JYYQ-1-12-1 生化培养箱 SPX-150B JYYQ-1-19-2 | 0.5mg/L | / |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | 电子分析天平 FA224（万分之一） JYYQ-1-01-2 | / | / |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 721 JYYQ-1-08-1 | 0.025mg/L | / |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 721 JYYQ-1-08-1 | / | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 JYYQ-1-07-1 | 0.05mg/L | / |
|  | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.2-2018 | 生化培养箱 SPX-70B JYYQ-1-19-1 SPX-80 JYYQ-1-19-3 | 20MPN/L | / |
| 废水 | 动植物油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | 红外测油仪 OL580 JYYQ-1-06-1 | 0.06mg/L | / |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688 JYYQ-2-04-2 | / | / |

  - 8.2 监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 质量保证和质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：

- 所有检测及分析仪器均经过有资质部门检定/校准，并通过确认，均在有效期内，状态正常。并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

检测人员均经考核合格，并持证上岗。

废气检测前、后用流量校准器对烟尘/气测试仪和大气综合采样器进行流量校准，用标准气体对仪器进行标气校准，并按照相关规定进行现场检漏，结果均合格。校准情况见表8-2、8-3。

噪声测量前、后用声校准器对声级计进行校准，示值偏差不大于0.5dB，校准情况见表8-4。

- 本项目按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019） 、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。质控措施详见表8-5。

表8-2                     流量校准结果

| 仪器编号 | 气路 | 理论流量（L/min） | 测定前（2026年03月30日） |  | 测定后 （2026年04月01日） |  | 允许误差范围（%） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 校准流量均值（L/min） | 误差（%） | 校准流量均值（L/min） | 误差（%） |  |  |
| JYYQ-2-01-2 | / | 20 | 20.1 | 0.5 | 20.3 | 1.5 | ±5 | 合格 |
|  | / | 30 | 29.9 | -0.3 | 29.8 | -0.7 | ±5 | 合格 |
|  | / | 50 | 49.8 | -0.4 | 49.7 | -0.6 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-01-7 | / | 20 | 20.1 | 0.5 | 20.2 | 1.0 | ±5 | 合格 |
|  | / | 30 | 29.8 | -0.7 | 29.9 | -0.3 | ±5 | 合格 |
|  | / | 50 | 50.2 | 0.4 | 50.3 | 0.6 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-01-9 | / | 20 | 19.8 | -1.0 | 19.9 | -0.5 | ±5 | 合格 |
|  | / | 30 | 29.7 | -1.0 | 29.8 | -0.7 | ±5 | 合格 |
|  | / | 50 | 50.1 | 0.2 | 49.9 | -0.2 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-31-6 | A路 | 1.0 | 1.004 | 0.4 | 1.001 | 0.1 | ±5 | 合格 |
|  | B路 | 0.5 | 0.499 | -0.2 | 0.501 | 0.2 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-31-7 | A路 | 1.0 | 0.995 | -0.5 | 0.997 | -0.3 | ±5 | 合格 |
|  | B路 | 0.5 | 0.496 | -0.8 | 0.499 | -0.2 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-31-1 | A路 | 1.0 | 0.995 | -0.5 | 0.995 | -0.5 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-31-2 | A路 | 1.0 | 0.993 | -0.7 | 0.995 | -0.5 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-31-3 | A路 | 1.0 | 0.997 | -0.3 | 0.993 | -0.7 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-31-4 | A路 | 1.0 | 0.999 | -0.1 | 1.001 | 0.1 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-31-1 | B路 | 1.0 | 1.005 | 0.5 | 1.005 | 0.5 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-31-2 | B路 | 1.0 | 1.006 | 0.6 | 1.007 | 0.7 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-31-3 | B路 | 1.0 | 0.994 | -0.6 | 0.995 | -0.5 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-31-4 | B路 | 1.0 | 1.007 | 0.7 | 1.004 | 0.4 | ±5 | 合格 |

表8-3                烟尘（气）传感器校准结果

| 仪器编号 | 校准 因子 | 标气浓度 （mg/m³） | 单位 | 测定前 （2026年03月30日） |  | 测定后 （2026年03月30日） |  | 允许误差范围（%） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 校准浓度均值 | 误差 （%） | 校准浓度均值 | 误差 （%） |  |  |
| JYYQ-2-01-2 | SO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 48 | -4.0 | 50 | 0 | ±5 | 合格 |
|  | NO | 99.8±2% | mg/m³ | 102 | 2.2 | 100 | 0.2 | ±5 | 合格 |
|  | NO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 49 | -2.0 | 50 | 0 | ±5 | 合格 |
|  | O2 | 21.0±2% | % | 21.0 | 0 | 20.9 | -0.5 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-01-7 | SO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 49 | -2.0 | 50 | 0 | ±5 | 合格 |
|  | NO | 99.8±2% | mg/m³ | 99 | -0.8 | 98 | -1.8 | ±5 | 合格 |
|  | NO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 49 | -2.0 | 50 | 0 | ±5 | 合格 |
|  | O2 | 21.0±2% | % | 21.1 | 0.5 | 20.9 | -0.5 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-01-9 | SO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 48 | -4.0 | 49 | -2.0 | ±5 | 合格 |
|  | NO | 99.8±2% | mg/m³ | 96 | -3.8 | 102 | 2.2 | ±5 | 合格 |
|  | NO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 52 | 4.0 | 51 | 2.0 | ±5 | 合格 |
|  | O2 | 21.0±2% | % | 21.0 | 0 | 21.0 | 0 | ±5 | 合格 |
| 仪器编号 | 校准因子 | 标气浓度（mg/m³） | 单位 | 测定前 （2026年03月31日） |  | 测定后 （2026年03月31日） |  | 允许误差范围（%） | 评价 |
|  |  |  |  | 校准浓度均值 | 误差（%） | 校准浓度均值 | 误差（%） |  |  |
| JYYQ-2-01-2 | SO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 49 | -2.0 | 50 | 0 | ±5 | 合格 |
|  | NO | 99.8±2% | mg/m³ | 99 | -0.8 | 103 | 3.2 | ±5 | 合格 |
|  | NO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 50 | 0 | 48 | -4.0 | ±5 | 合格 |
|  | O2 | 21.0±2% | % | 20.6 | -1.9 | 20.8 | -1.0 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-01-7 | SO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 51 | 2.0 | 49 | -2.0 | ±5 | 合格 |
|  | NO | 99.8±2% | mg/m³ | 100 | 0.2 | 99 | -0.8 | ±5 | 合格 |
|  | NO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 50 | 0 | 51 | 2.0 | ±5 | 合格 |
|  | O2 | 21.0±2% | % | 20.8 | -1.0 | 21.3 | 1.4 | ±5 | 合格 |
| JYYQ-2-01-9 | SO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 51 | 2.0 | 49 | -2.0 | ±5 | 合格 |
|  | NO | 99.8±2% | mg/m³ | 96 | -3.8 | 102 | 2.2 | ±5 | 合格 |
|  | NO2 | 50.0±2% | mg/m³ | 48 | -4.0 | 52 | 4.0 | ±5 | 合格 |
|  | O2 | 21.0±2% | % | 21.0 | 0 | 20.9 | -0.5 | ±5 | 合格 |

表8-4             AWA5688多功能声级计校准结果

| 仪器编号 | JYYQ-2-04-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准时间 | 标准值（dB） | 结果值 |  | 允许偏差（dB） | 评价 |
|  |  | 测定前（dB） | 测定后（dB） |  |  |
| 2026.03.30 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 0.5 | 合格 |
| 2026.03.31 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 0.5 | 合格 |

表8-5                  质量控制结果一览表

| 检测 类别 | 检测因子 | 样品 个数 | 自控平行 |  | 明码平行 |  | 明码标样 |  | 加标回收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个数 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） |
| 废气 有组织 | 颗粒物 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨 | 24 | 4 | 100 | / | / | / | / | 4 | 100 |
|  | 硫化氢 | 24 | 4 | 100 | / | / | / | / | 4 | 100 |
|  | 臭气浓度 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废气 无组织 | 氨 | 32 | 4 | 100 | / | / | / | / | 4 | 100 |
|  | 硫化氢 | 32 | 4 | 100 | / | / | / | / | 4 | 100 |
|  | 臭气浓度 | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 化学需氧量 | 8 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 8 | / | / | 2 | 100 | / | / | / | / |
|  | 悬浮物 | 8 | / | / | 2 | 100 | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | 8 | 1 | 100 | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 |
|  | 总磷 | 8 | 2 | 100 | 2 | 100 | / | / | 2 | 100 |
|  | 总氮 | 8 | 1 | 100 | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 |
|  | 粪大肠菌群 | 8 | / | / | 2 | 100 | / | / | / | / |
|  | 动植物油类 | 8 | / | / | 2 | 100 | / | / | / | / |

9 验收监测结果

  - 9.1 生产工况

本次验收为河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目，监测期间生产工况见下表。

表9-1            验收监测期间生产工况负荷表

| 监测日期 | 设计产量（屠宰生猪：头/d） | 实际产量（屠宰生猪：头/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.03.30 | 2778 | 2500 | 90% |
| 2026.03.31 | 2778 | 2550 | 92% |

由上表可知：验收监测期间，生产负荷为90~92%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。按照最不利原则，本次验收生产负荷以90%计。

  - 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1 污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1 废气

（1）有组织废气

本项目有组织废气主要包括待宰间、畜粪暂存间、污水处理站各污水处理单元、屠宰车间的肠溶物等固体废物处理、处置前产生的恶臭气体，恶臭气体主要成份为H2S、NH3等物质，以及燎毛炉天然气燃烧废气、燃气蒸汽发生器天然气燃烧废气。待宰间、畜粪暂存间、屠宰车间封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D1，在燎毛炉上方设置集气罩，废气经集气罩收集后管道连接生物除臭塔D1，处理后的待宰间、畜粪暂存间、屠宰车间、燎毛炉废气经一根15m高排气筒P1排放；燃气蒸汽发生器废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后通过15m高排气筒P2排放；对污水处理站有恶臭产生单元加盖封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D2，处理后的废气经15m高排气筒P3排放。

有组织废气污染物监测结果见下表。

表9-2                                   有组织废气监测结果表（1）

| 采样日期 | 采样点位 | 采样频次 | 标干流量 （Nm³/h） | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 2026.03.30 | 车间排气筒P1：生物除臭进口 | 1 | 5.67×103 | 15.3 | 0.0868 | <3 | 8.5×10-3 | <3 | 8.5×10-3 |
|  |  | 2 | 5.54×103 | 16.8 | 0.0931 | <3 | 8.3×10-3 | <3 | 8.3×10-3 |
|  |  | 3 | 5.80×103 | 17.1 | 0.0992 | <3 | 8.7×10-3 | <3 | 8.7×10-3 |
|  |  | 均值 | 5.67×103 | 16.4 | 0.0930 | <3 | 8.5×10-3 | <3 | 8.5×10-3 |
|  | 车间排气筒P1：生物除臭出口 | 1 | 6.18×103 | 1.2 | 7.4×10-3 | <3 | 9.3×10-3 | <3 | 9.3×10-3 |
|  |  | 2 | 6.05×103 | 1.1 | 6.7×10-3 | <3 | 9.1×10-3 | <3 | 9.1×10-3 |
|  |  | 3 | 6.32×103 | 1.1 | 7.0×10-3 | <3 | 9.5×10-3 | <3 | 9.5×10-3 |
|  |  | 均值 | 6.18×103 | 1.1 | 6.8×10-3 | <3 | 9.3×10-3 | <3 | 9.3×10-3 |
| 2026.03.31 | 车间排气筒P1：生物除臭进口 | 1 | 5.26×103 | 15.9 | 0.0836 | <3 | 7.9×10-3 | <3 | 7.9×10-3 |
|  |  | 2 | 5.12×103 | 16.7 | 0.0855 | <3 | 7.7×10-3 | <3 | 7.7×10-3 |
|  |  | 3 | 5.37×103 | 16.2 | 0.0870 | <3 | 8.1×10-3 | <3 | 8.1×10-3 |
|  |  | 均值 | 5.25×103 | 16.3 | 0.0856 | <3 | 7.9×10-3 | <3 | 7.9×10-3 |
|  | 车间排气筒P1：生物除臭出口 | 1 | 5.62×103 | 1.1 | 6.2×10-3 | <3 | 8.4×10-3 | <3 | 8.4×10-3 |
|  |  | 2 | 5.50×103 | 1.3 | 7.2×10-3 | <3 | 8.2×10-3 | <3 | 8.2×10-3 |
|  |  | 3 | 5.75×103 | 1.2 | 6.9×10-3 | <3 | 8.6×10-3 | <3 | 8.6×10-3 |
|  |  | 均值 | 5.62×103 | 1.2 | 6.7×10-3 | <3 | 8.4×10-3 | <3 | 8.4×10-3 |
| 备注：表中二氧化硫<3、氮氧化物<3，按检出限的1/2参与排放速率的计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-3                                 废气有组织排放检测结果（2）

| 采样日期 | 采样点位 | 采样频次 | 标干流量（Nm³/h） | 氨 |  | 硫化氢 |  | 臭气浓度（无量纲） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度 | 最大排放浓度 |
| 2026.03.30 | 车间排气筒P1：生物除臭进口 | 1 | 5.67×103 | 13.7 | 0.0777 | 1.42 | 8.05×10-3 | 2691 | 2691 |
|  |  | 2 | 5.54×103 | 14.2 | 0.0787 | 1.55 | 8.59×10-3 | 2344 |  |
|  |  | 3 | 5.80×103 | 13.1 | 0.0760 | 1.44 | 8.35×10-3 | 1995 |  |
|  |  | 均值 | 5.67×103 | 13.7 | 0.0777 | 1.47 | 8.33×10-3 | / | / |
|  | 车间排气筒P1：生物除臭出口 | 1 | 6.18×103 | 1.38 | 8.53×10-3 | 0.132 | 8.16×10-4 | 851 | 977 |
|  |  | 2 | 6.05×103 | 1.39 | 8.41×10-3 | 0.108 | 6.53×10-4 | 977 |  |
|  |  | 3 | 6.32×103 | 1.44 | 9.10×10-3 | 0.117 | 7.39×10-4 | 741 |  |
|  |  | 均值 | 6.18×103 | 1.40 | 8.65×10-3 | 0.119 | 7.35×10-4 | / | / |
| 2026.03.31 | 车间排气筒P1：生物除臭进口 | 1 | 5.26×103 | 13.6 | 0.0715 | 1.53 | 8.05×10-3 | 3548 | 3548 |
|  |  | 2 | 5.12×103 | 14.3 | 0.0732 | 1.58 | 8.09×10-3 | 2691 |  |
|  |  | 3 | 5.37×103 | 13.4 | 0.0720 | 1.53 | 8.22×10-3 | 3548 |  |
|  |  | 均值 | 5.25×103 | 13.8 | 0.0724 | 1.55 | 8.14×10-3 | / | / |
|  | 车间排气筒P1：生物除臭出口 | 1 | 5.62×103 | 1.41 | 7.92×10-3 | 0.109 | 6.13×10-4 | 851 | 851 |
|  |  | 2 | 5.50×103 | 1.39 | 7.64×10-3 | 0.102 | 5.61×10-4 | 630 |  |
|  |  | 3 | 5.75×103 | 1.41 | 8.11×10-3 | 0.111 | 6.38×10-4 | 741 |  |
|  |  | 均值 | 5.62×103 | 1.40 | 7.87×10-3 | 0.107 | 6.01×10-4 | / | / |

表9-4                                  废气有组织排放检测结果（3）

| 采样日期 | 采样点位 | 采样频次 | 标干流量 （Nm³/h） | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 氧含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测值（mg/m3） | 折算值（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测值（mg/m3） | 折算值（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测值（mg/m3） | 折算值（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 2026.03.30 | 燃气蒸汽发生器排气筒P2：15m高排气筒出口 | 1 | 897 | 2.1 | 3.9 | 1.9×10-3 | <3 | <3 | 1.3×10-3 | 14 | 26 | 0.013 | 11.6 |
|  |  | 2 | 913 | 1.8 | 3.9 | 1.6×10-3 | <3 | 3 | 1.4×10-3 | 12 | 26 | 0.011 | 12.9 |
|  |  | 3 | 865 | 2.3 | 4.7 | 2.0×10-3 | <3 | 3 | 1.3×10-3 | 13 | 27 | 0.011 | 12.5 |
|  |  | 均值 | 892 | 2.1 | 4.2 | 1.9×10-3 | <3 | 3 | 1.3×10-3 | 13 | 26 | 0.012 | 12.3 |
| 2026.03.31 | 燃气蒸汽发生器排气筒P2：15m高排气筒出口 | 1 | 970 | 2.6 | 4.7 | 2.5×10-3 | <3 | <3 | 1.5×10-3 | 15 | 27 | 0.015 | 11.3 |
|  |  | 2 | 1.02×103 | 2.1 | 3.6 | 2.1×10-3 | <3 | <3 | 1.5×10-3 | 13 | 23 | 0.013 | 10.9 |
|  |  | 3 | 995 | 2.3 | 4.1 | 2.3×10-3 | <3 | <3 | 1.5×10-3 | 12 | 21 | 0.012 | 11.1 |
|  |  | 均值 | 995 | 2.3 | 4.1 | 2.3×10-3 | <3 | <3 | 1.5×10-3 | 13 | 23 | 0.013 | 11.1 |
| 备注：表中二氧化硫<3，按检出限的1/2参与排放速率的计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-5                               废气有组织排放检测结果（4）

| 采样日期 | 采样点位 | 采样频次 | 标干流量 （Nm³/h） | 氨 |  | 硫化氢 |  | 臭气浓度（无量纲） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度 | 最大排放浓度 |
| 2026.03.30 | 污水处理站排气筒P3：生物除臭进口 | 1 | 2.59×103 | 9.04 | 0.0234 | 0.441 | 1.14×10-3 | 2691 | 3090 |
|  |  | 2 | 2.60×103 | 9.08 | 0.0236 | 0.418 | 1.09×10-3 | 3090 |  |
|  |  | 3 | 2.56×103 | 8.98 | 0.0230 | 0.424 | 1.09×10-3 | 2344 |  |
|  |  | 均值 | 2.58×103 | 9.03 | 0.0233 | 0.428 | 1.10×10-3 | / | / |
|  | 污水处理站排气筒P3：生物除臭出口 | 1 | 2.76×103 | 0.90 | 2.48×10-3 | 0.027 | 7.45×10-5 | 741 | 741 |
|  |  | 2 | 2.80×103 | 0.90 | 2.52×10-3 | 0.024 | 6.72×10-5 | 630 |  |
|  |  | 3 | 2.78×103 | 0.93 | 2.59×10-3 | 0.031 | 8.62×10-5 | 549 |  |
|  |  | 均值 | 2.78×103 | 0.91 | 2.53×10-3 | 0.027 | 7.51×10-5 | / | / |
| 2026.03.31 | 污水处理站排气筒P3：生物除臭进口 | 1 | 2.59×103 | 9.08 | 0.0235 | 0.437 | 1.13×10-3 | 1995 | 3548 |
|  |  | 2 | 2.64×103 | 9.03 | 0.0238 | 0.457 | 1.21×10-3 | 2344 |  |
|  |  | 3 | 2.62×103 | 8.99 | 0.0236 | 0.425 | 1.11×10-3 | 3548 |  |
|  |  | 均值 | 2.62×103 | 9.03 | 0.0237 | 0.440 | 1.15×10-3 | / | / |
|  | 污水处理站排气筒P3：生物除臭出口 | 1 | 2.71×103 | 0.94 | 2.55×10-3 | 0.032 | 8.67×10-5 | 1122 | 1122 |
|  |  | 2 | 2.76×103 | 0.90 | 2.48×10-3 | 0.028 | 7.73×10-5 | 977 |  |
|  |  | 3 | 2.73×103 | 0.87 | 2.38×10-3 | 0.031 | 8.46×10-5 | 741 |  |
|  |  | 均值 | 2.73×103 | 0.90 | 2.46×10-3 | 0.030 | 8.19×10-5 | / | / |

由上表可知，本次验收项目运行期间，车间排气筒P1：生物除臭出口的颗粒物排放浓度为1.1~1.3mg/m3、排放速率为0.0062~0.0074kg/h；二氧化硫检测浓度低于仪器检出限（3mg/m3），按照检出限的1/2参与排放速率的计算，二氧化硫排放速率为0.0082~0.0095kg/h；氮氧化物检测浓度低于仪器检出限（3mg/m3），按照检出限的1/2参与排放速率的计算，排放速率为0.0082~0.0095kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准15m高排气筒颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h，二氧化硫排放浓度550mg/m3、排放速率2.6kg/h，氮氧化物排放浓度240mg/m3、排放速率0.77kg/h的限值要求，同时颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织颗粒物10 mg/m3的限值要求。氨排放浓度为1.38~1.44mg/m3、排放速率为0.00764~0.0091kg/h；硫化氢排放浓度为0.102~0.132mg/m3、排放速率为0.000561~0.000816kg/h；臭气浓度最大排放浓度851~977（无量纲），分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表1新改扩建二级标准和表2中15m高排气筒氨气有组织排放速率4.9kg/h、硫化氢有组织排放速率0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。

燃气蒸汽发生器排气筒P2：15m高排气筒出口的颗粒物排放浓度3.6~4.7mg/m3、排放速率为0.0016~0.0025kg/h，二氧化硫检测浓度低于仪器检出限（3mg/m3），按照检出限的1/2参与排放速率的计算，二氧化硫排放速率为0.0013~0.0015kg/h，氮氧化物排放浓度为21~27mg/m3，排放速率为0.011~0.015kg/h。燃气蒸汽发生器排气筒出口颗粒物、SO2、NOX废气排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求。同时能够满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉锅炉/炉窑企业A级企业基本要求PM105mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3的限值要求。

污水处理站排气筒P3：生物除臭出口氨排放浓度为0.87~0.94mg/m3、排放速率为0.00238~0.00259kg/h；硫化氢排放浓度为0.024~0.032mg/m3、排放速率为0.0000672~0.0000867kg/h；臭气浓度最大排放浓度741~1122（无量纲），分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表1新改扩建二级标准和表2中15m高排气筒氨有组织排放速率4.9kg/h、硫化氢有组织排放速率0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。

（2）无组织废气

- 厂界无组织废气主要为待宰间、屠宰车间和污水处理站逸散的无组织氨、硫化氢和臭气浓度，以及无组织制冷废气氨。厂界无组织废气排放情况如下：

表9-6            废气无组织排放检测结果（1）

| 采样日期 | 采样频次 | 检测点位 | 检测结果 |  |  | 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨（mg/m³） | 硫化氢（mg/m³） | 臭气浓度（无量纲） |  |
| 2026.03.30 | 第1次 | 厂界上风向1# | 0.03 | 0.003 | <10 | 天气：多云 气温（℃）：12.9 气压（kPa）：100.5 风速（m/s）：2.8 风向：SW |
|  |  | 厂界下风向2# | 0.07 | 0.009 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向3# | 0.12 | 0.007 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 0.08 | 0.012 | <10 |  |
| 2026.03.30 | 第2次 | 厂界上风向1# | 0.03 | 0.002 | <10 | 天气：多云 气温（℃）：15.4 气压（kPa）：100.4 风速（m/s）：2.6 风向：SW |
|  |  | 厂界下风向2# | 0.08 | 0.007 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向3# | 0.09 | 0.009 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 0.10 | 0.011 | <10 |  |
| 2026.03.30 | 第3次 | 厂界上风向1# | 0.04 | 0.002 | <10 | 天气：多云 气温（℃）：17.3 气压（kPa）：100.3 风速（m/s）：2.7 风向：SW |
|  |  | 厂界下风向2# | 0.10 | 0.008 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向3# | 0.10 | 0.009 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 0.12 | 0.013 | <10 |  |
| 2026.03.30 | 第4次 | 厂界上风向1# | 0.02 | 0.004 | <10 | 天气：多云 气温（℃）：20.2 气压（kPa）：100.1 风速（m/s）：2.5 风向：SW |
|  |  | 厂界下风向2# | 0.11 | 0.009 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向3# | 0.13 | 0.012 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 0.09 | 0.009 | <10 |  |

表9-7             废气无组织排放检测结果（2）

| 采样日期 | 采样频次 | 检测点位 | 检测结果 |  |  | 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨（mg/m³） | 硫化氢（mg/m³） | 臭气浓度（无量纲） |  |
| 2026.03.31 | 第1次 | 厂界上风向1# | 未检出 | 0.004 | <10 | 天气：多云 气温（℃）：13.4 气压（kPa）：100.5 风速（m/s）：2.0 风向：SW |
|  |  | 厂界下风向2# | 0.09 | 0.010 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向3# | 0.13 | 0.007 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 0.08 | 0.012 | <10 |  |
| 2026.03.31 | 第2次 | 厂界上风向1# | 未检出 | 0.003 | <10 | 天气：多云 气温（℃）：16.2 气压（kPa）：100.3 风速（m/s）：1.9 风向：SW |
|  |  | 厂界下风向2# | 0.07 | 0.011 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向3# | 0.11 | 0.013 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 0.11 | 0.011 | <10 |  |
| 2026.03.31 | 第3次 | 厂界上风向1# | 0.03 | 0.002 | <10 | 天气：多云 气温（℃）：18.7 气压（kPa）：100.2 风速（m/s）：1.8 风向：SW |
|  |  | 厂界下风向2# | 0.12 | 0.010 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向3# | 0.07 | 0.012 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 0.09 | 0.007 | <10 |  |
| 2026.03.31 | 第4次 | 厂界上风向1# | 0.04 | 0.004 | <10 | 天气：多云 气温（℃）：21.3 气压（kPa）：100.0 风速（m/s）：1.9 风向：SW |
|  |  | 厂界下风向2# | 0.10 | 0.007 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向3# | 0.12 | 0.008 | <10 |  |
|  |  | 厂界下风向4# | 0.10 | 0.013 | <10 |  |

根据上表监测结果，厂界无组织氨排放浓度范围为0~0.13mg/m3，无组织硫化氢排放浓度范围为0.002~0.013mg/m3，无组织臭气浓度<10，分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表1厂界氨无组织排放监控浓度1.5mg/m3、硫化氢无组织排放监控浓度0.06mg/m3、臭气浓度无组织排放监控浓度20（无量纲）的限值要求。

#### 9.2.1.2 废水

- 本项目废水主要为职工生活污水、屠宰/分割过程废水、离子交换树脂再生废水、车辆冲洗废水。废水主要污染物为：COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油、大肠菌群数等。离子交换树脂再生废水全部用于车辆冲洗，车辆冲洗废水、职工生活污水、屠宰/分割过程废水收集后排入厂区自建的污水处理站，经污水处理站处理后通过污水管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理，本项目废水监测结果见下表。

表9-8                                     废水监测结果表                                   单位：mg/L（另注除外）

| 检测点位 | 采样时间 | 采样频次 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 动植物油类 | 粪大肠菌群（MPN/L） | 流量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口DW001 | 2026.03.30 | 第1次 | 46 | 13.3 | 22 | 0.774 | 0.88 | 10.4 | 1.72 | 1.7×103 | 668.9 |
|  |  | 第2次 | 48 | 13.9 | 23 | 0.750 | 0.67 | 10.7 | 1.53 | 1.6×103 |  |
|  |  | 第3次 | 49 | 14.2 | 24 | 0.728 | 0.72 | 10.2 | 1.63 | 1.5×103 |  |
|  |  | 第4次 | 42 | 12.4 | 21 | 0.709 | 0.74 | 11.3 | 1.50 | 1.7×103 |  |
|  | 2026.03.31 | 第1次 | 39 | 11.4 | 19 | 0.766 | 0.90 | 11.5 | 1.53 | 1.6×103 | 668.1 |
|  |  | 第2次 | 46 | 13.2 | 22 | 0.812 | 0.90 | 11.2 | 1.59 | 1.5×103 |  |
|  |  | 第3次 | 41 | 11.9 | 20 | 0.823 | 0.73 | 11.0 | 1.52 | 1.7×103 |  |
|  |  | 第4次 | 45 | 13.2 | 22 | 0.785 | 0.72 | 10.9 | 1.63 | 1.6×103 |  |

- 由上表可知，本次验收项目运行时厂区总排口水质浓度为：化学需氧量39~49mg/L、五日生化需氧量11.4~14.2mg/L、悬浮物19~24mg/L、氨氮0.709~0.823mg/L、总磷0.67~0.9mg/L、总氮10.2~11.5mg/L、动植物油1.5~1.7、粪大肠菌群1.5×103~1.7×103MPN/L、流量为668.1~668.9m3/d，单位产品基准排水量为0.27m3/头-猪，厂区总排口水质可以满足《屠宰及肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（BOD5 350mg/L、COD 500mg/L、氨氮45mg/L、总氮70mg/L、总磷8mg/L、动植物油100mg/L、单位产品基准排水量为0.6m3/头-猪）、延津县第一污水处理厂收水要求（COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TN 60mg/L、TP 4mg/L）。

#### 9.2.1.3 噪声

- 本项目厂噪声监测结果见下表。

表9-9             厂界环境噪声检测结果               单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测时段 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.03.30 | 昼间 | 58 | 56 | 54 | 57 |
|  | 夜间 | 47 | 45 | 43 | 45 |
| 2026.03.31 | 昼间 | 56 | 55 | 56 | 57 |
|  | 夜间 | 48 | 44 | 42 | 46 |

- 由上表可知，本次验收项目运行期间，项目厂界噪声监测值范围为：昼间54~58 dB(A)、夜间42~48 dB(A)，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)要求。

#### 9.2.1.4 固体废物

本项目不需设置固废监测。

#### 9.2.1.5 污染物排放总量核算

根据监测数据与环评报告，本项目污染物实际排放量与环评批复量见下表。

表9-10                        本次验收项目废气污染物排放量核算汇总

| 类型 | 排放口编号 | 污染因子 | 排放速率最大值kg/h | 排放时间h/a | 实际年排放量t/a | 验收期间工况 | 满负荷下实际年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 0.0074 | 2880 | 0.0213 | 90% | 0.0237 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.0095 |  | 0.0821 |  | 0.0304 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.0095 |  | 0.0821 |  | 0.0304 |
|  |  | 氨 | 0.0091 |  | 0.0786 |  | 0.0291 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000816 |  | 0.0071 |  | 0.0026 |
|  |  | 臭气浓度 | / |  | / |  | / |
|  | 排气筒P2 | 颗粒物 | 0.0025 | 2160 | 0.0054 |  | 0.006 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.0015 |  | 0.0032 |  | 0.0036 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.015 |  | 0.0324 |  | 0.036 |
|  | 排气筒P3 | 氨 | 0.00259 | 8640 | 0.0224 |  | 0.0249 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0000867 |  | 0.0007 |  | 0.0008 |
|  |  | 臭气浓度 | / |  | / |  | / |
| 备注：按照最不利原则，本次验收生产负荷以90%计。排气筒P1二氧化硫、氮氧化物以及排气筒P2二氧化硫按检出限的1/2参与排放速率的计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9-11                                           本次验收各废气污染物汇总

| 类型 | 污染因子 | 满负荷下实际年排放量t/a | 环评批复排放量t/a | 排污许可证许可排放量t/a | 是否满足指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0297 | 0.0308 | / | 满足 |
|  | 二氧化硫 | 0.0340 | 0.0564 | / | 满足 |
|  | 氮氧化物 | 0.0664 | 0.2304 | / | 满足 |
|  | 氨 | 0.0540 | 0.8387 | / | 满足 |
|  | 硫化氢 | 0.0034 | 0.0659 | / | 满足 |

表9-12                                 本次验收项目废水污染物排放量核算汇总

| 类型 | 排放口编号 | 污染因子 | 排外环境浓度最大值mg/L | 排放时间d/a | 实际排外环境量t/a | 验收期间工况 | 满负荷下实际排外环境量t/a | 环评批复排外环境量t/a | 排污许可证许可排放量t/a | 是否满足指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001 | 流量 | 668.9m3/d | 360 | 240804 | 90% | 267560 | 358725.6 | / | 满足 |
|  |  | COD | 40 |  | 9.6322 |  | 10.7024 | 14.3490 | / | 满足 |
|  |  | NH3-N | 2.0 |  | 0.4816 |  | 0.5351 | 0.7175 | / | 满足 |
|  |  | TP | 0.4 |  | 0.0963 |  | 0.1070 | 0.1435 | / | 满足 |
|  |  | TN | 15 |  | 3.6121 |  | 4.0134 | 5.3809 | / | 满足 |

综上可知，本次验收工程运行时全厂颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、NH3-N排放量均能够满足环评报告及审批部门审批决定、排污许可证规定的总量控制指标。

表9-13             本次验收项目废气污染物总量对比       单位：t/a

| 污染物 | 本项目满负荷运行实际排放总量 | 环评批复排放总量 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.0297 | 0.0308 |
| 二氧化硫 | 0.0340 | 0.0564 |
| 氮氧化物 | 0.0664 | 0.2304 |

表9-14             本次验收项目废水污染物总量对比      单位：t/a

| 污染物 | 本项目满负荷运行实际排放总量 | 环评批复排放总量 |
| --- | --- | --- |
| COD | 10.7024 | 14.3490 |
| 氨氮 | 0.5351 | 0.7175 |

由上表可知，本项目工程满负荷运行实际排放总量满足环评批复要求。

9.2.2 环保设施处理效率监测结果

#### 9.2.2.1 废水治理设施

本项目废水进口不具备监测条件，废水厂区总排口水质可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中的三级标准（pH6.0~8.5、COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、动植物油 60mg/L）、延津县第一污水处理厂收水要求（COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TN 60mg/L、TP 4mg/L）。

#### 9.2.2.2废气治理设施

表9-21                有组织废气进出口数据核算表

| 设施名称 | 污染物 | 进口速率 kg/h | 出口速率 kg/h | 去除效率 | 设计去除效率 | 是否满足设计指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物除臭塔D1+15m高排气筒P1 | 颗粒物 | 0.0836~0.0992 | 0.0062~0.0074 | 93% | / | 原环评识别该部分废气但未要求进行处理，无设计处理效率要求 |
|  | 二氧化硫 | 0.0077~0.0087 | 0.0082~0.0095 | 57% |  |  |
|  | 氮氧化物 | 0.0077~0.0087 | 0.0082~0.0095 | 57% |  |  |
|  | 氨 | 0.0715~0.0787 | 0.00764~0.0091 | 90.3% | 90% | 满足 |
|  | 硫化氢 | 0.00805~0.00859 | 0.000561~0.000816 | 93.5% | 90% | 满足 |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / |
| 低氮燃烧+烟气循环+15m高排气筒P2 | 颗粒物 | / | 0.0016~0.0025 | / | / | 废气处理装置进口不具备检测条件，无法测得去除效率，但能够实现达标排放 |
|  | 二氧化硫 | / | 0.0013~0.0015 | / | / |  |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / |  |
| 生物除臭塔D2+15m高排气筒P3 | 氨 | 0.023~0.0238 | 0.0016~0.0025 | 90% | 90% | 满足 |
|  | 硫化氢 | 0.00109~0.00121 | 0.0013~0.0015 | 94.4% | 90% | 满足 |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / |

根据上表可知，生物除臭塔D1环境影响报告书及其审批部门审批决定未对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物去除效率做出要求，根据监测数据，生物除臭塔D1对氨、硫化氢去除效率满足设计指标。“低氮燃烧+烟气循环”进口不具备检测条件，无法测得去除效率，但能够实现达标排放。生物除臭塔D2对氨、硫化氢去除效率满足设计指标。

#### 9.2.2.3噪声治理设施

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 9.2.2.4固体废物治理设施

本项目不涉及固体废物治理设施的监测，不涉及去除效率的计算。

### 9.2.3环境管理检查

- （1）环保手续与“三同时”执行情况

- 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

- （2）环境管理制度及执行情况

- 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

- （3）环保设施运转情况

- 检测期间各项环保设施运转正常。

- （4）与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-15             本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污许可证。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目不属于分期建设、分期验收项目。 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

- 由上表可知，本项目的建设符合暂行办法的相关要求。

10 验收监测结论

  - 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 环保设施处理效率监测结果

#### 10.1.1.1 废气

- （1）有组织废气

本项目有组织废气主要包括待宰间、畜粪暂存间、污水处理站各污水处理单元、屠宰车间的肠溶物等固体废物处理、处置前产生的恶臭气体，恶臭气体主要成份为H2S、NH3等物质，以及燎毛炉天然气燃烧废气、燃气蒸汽发生器天然气燃烧废气。待宰间、畜粪暂存间、屠宰车间封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D1，在燎毛炉上方设置集气罩，废气经集气罩收集后管道连接生物除臭塔D1，处理后的待宰间、畜粪暂存间、屠宰车间、燎毛炉废气经一根15m高排气筒P1排放；燃气蒸汽发生器废气经“低氮燃烧+烟气循环”处理后通过15m高排气筒P2排放；对污水处理站有恶臭产生单元加盖封闭，负压集气后管道连接生物除臭塔D2，处理后的废气经15m高排气筒P3排放。

根据验收监测结果，车间排气筒P1：生物除臭出口的颗粒物排放浓度为1.1~1.3mg/m3、排放速率为0.0062~0.0074kg/h；二氧化硫检测浓度低于仪器检出限（3mg/m3），按照检出限的1/2参与排放速率的计算，二氧化硫排放速率为0.0082~0.0095kg/h；氮氧化物检测浓度低于仪器检出限（3mg/m3），按照检出限的1/2参与排放速率的计算，排放速率为0.0082~0.0095kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准15m高排气筒颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h，二氧化硫排放浓度550mg/m3、排放速率2.6kg/h，氮氧化物排放浓度240mg/m3、排放速率0.77kg/h的限值要求，同时颗粒物能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织颗粒物10 mg/m3的限值要求。氨排放浓度为1.38~1.44mg/m3、排放速率为0.00764~0.0091kg/h；硫化氢排放浓度为0.102~0.132mg/m3、排放速率为0.000561~0.000816kg/h；臭气浓度最大排放浓度851~977（无量纲），分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表1新改扩建二级标准和表2中15m高排气筒氨气有组织排放速率4.9kg/h、硫化氢有组织排放速率0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。

燃气蒸汽发生器排气筒P2：15m高排气筒出口的颗粒物排放浓度3.6~4.7mg/m3、排放速率为0.0016~0.0025kg/h，二氧化硫检测浓度低于仪器检出限（3mg/m3），按照检出限的1/2参与排放速率的计算，二氧化硫排放速率为0.0013~0.0015kg/h，氮氧化物排放浓度为21~27mg/m3，排放速率为0.011~0.015kg/h。燃气蒸汽发生器排气筒出口颗粒物、SO2、NOX废气排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求。同时能够满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉锅炉/炉窑企业A级企业基本要求PM105mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3的限值要求。

污水处理站排气筒P3：生物除臭出口氨排放浓度为0.87~0.94mg/m3、排放速率为0.00238~0.00259kg/h；硫化氢排放浓度为0.024~0.032mg/m3、排放速率为0.0000672~0.0000867kg/h；臭气浓度最大排放浓度741~1122（无量纲），分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表1新改扩建二级标准和表2中15m高排气筒氨有组织排放速率4.9kg/h、硫化氢有组织排放速率0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。

- （2）无组织废气

厂界无组织废气主要为待宰间、屠宰车间和污水处理站逸散的无组织氨、硫化氢和臭气浓度，以及无组织制冷废气氨。

根据监测结果，厂界无组织氨排放浓度范围为0~0.13mg/m3，无组织硫化氢排放浓度范围为0.002~0.013mg/m3，无组织臭气浓度未检出，分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表1厂界氨无组织排放监控浓度1.5mg/m3、硫化氢无组织排放监控浓度0.06mg/m3、臭气浓度无组织排放监控浓度20（无量纲）的限值要求。

#### 10.1.1.2 废水

- 本项目废水主要为职工生活污水、屠宰/分割过程废水、离子交换树脂再生废水、车辆冲洗废水。废水主要污染物为：COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油、大肠菌群数等。离子交换树脂再生废水全部用于车辆冲洗，车辆冲洗废水、职工生活污水、屠宰/分割过程废水收集后排入厂区自建的污水处理站，经污水处理站处理后通过污水管网排入延津县第一污水处理厂进一步处理，根据验收监测结果，本次验收项目运行时厂区总排口水质浓度为：化学需氧量39~49mg/L、五日生化需氧量11.4~14.2mg/L、悬浮物19~24mg/L、氨氮0.709~0.823mg/L、总磷0.67~0.9mg/L、总氮10.2~11.5mg/L、动植物油1.5~1.7、粪大肠菌群1.5×103~1.7×103MPN/L、流量为668.1~668.9m3/d，单位产品基准排水量为0.27m3/头-猪，厂区总排口水质可以满足《屠宰及肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准（BOD5 350mg/L、COD 500mg/L、氨氮45mg/L、总氮70mg/L、总磷8mg/L、动植物油100mg/L、单位产品基准排水量为0.6m3/头-猪）、延津县第一污水处理厂收水要求（COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TN 60mg/L、TP 4mg/L）。

- 10.1.1.3 噪声

本项目主要噪声设备包括猪叫声、废水治理设施、清洗机、螺旋刨毛机、猪毛风送系统、干燥机、抛光机、带式劈半锯等，根据验收监测结果，本次验收项目运行期间，项目厂界噪声监测值范围为：昼间54~58 dB(A)、夜间42~48 dB(A)，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)要求。

#### 10.1.1.4 固废

本次验收项目产生的固废主要为屠宰车间产生的猪毛、胃肠内容物及猪粪、污水处理站产生的污泥、屠宰车间产生的淋巴组织、少量病胴体及病变部位，均为一般固废。项目建设单位设置1座25m2一般固废暂存间用于存放猪毛，1座25m2畜粪暂存间用于暂存猪粪及肠胃内容物，1座25m2污泥暂存间用于暂存泥饼，1座50m2的病死猪处理区用于存放淋巴组织、病胴体及病变部位，一般固废暂存间、畜粪暂存间、污泥暂存间、病死猪处理区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建设，同时病死猪处理区需进行冷冻，防止淋巴组织、病胴体及病变部位腐败滋生细菌、产生恶臭气体。上述固废均能够妥善处置。

#### 10.1.1.5 总量

- 本次验收项目满负荷运行实际排放总量为：颗粒物0.0297t/a、二氧化硫0.0340t/a，氮氧化物0.0664t/a，COD10.7024t/a、NH3-N0.5351t/a，能够满足环评批复总量：颗粒物0.0308t/a、二氧化硫0.0564t/a，氮氧化物0.2304t/a，COD14.3490t/a、NH3-N0.7175t/a的要求。

  - 10.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

  - 10.3 总结论

河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南惠隆食品有限公司                           填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 河南惠隆食品有限公司年屠宰生猪100万头项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2304-410726-04-01-183118 |  | 建设地点 |  | 新乡市延津县司寨乡平陵村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 十、农副食品加工业13——18屠宰及肉类加工135 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | ☑新建 □ 改扩建 （技术改造） |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E114°14´52.97˝N35°11´58.32˝ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年屠宰生猪100万头 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年屠宰生猪100万头 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新乡市生态环境局 |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 延环书审[2024]8号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024年8月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2025年12月 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2026年1月20日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410726MA445RFR5C002V |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 河南惠隆食品有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 河南嘉昱环保技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 90% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 10000 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 345 |  | 所占比例（%） |  | 3.45 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 10000 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 345 |  | 所占比例（%） |  | 3.45 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 200 | 废气治理（万元） | 50 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 80 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  | 2880 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 河南惠隆食品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91410726MA445RFR5C | 验收时间 |  | 2026.1.25-2026.4.13 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / |  | / |  | 26.7560 | 35.87256 |  | / | 26.7560 | 35.87256 |  | / |  | +26.7560 |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / |  | / |  | 10.7024 | 14.3490 |  | / | 10.7024 | 14.3490 |  | / |  | +10.7024 |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / |  | / |  | 0.5351 | 0.7175 |  | / | 0.5351 | 0.7175 |  | / |  | +0.5351 |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1070 | 0.1435 |  |  | 0.1070 | 0.1435 |  | / |  | +0.1070 |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0134 | 5.3809 |  |  | 4.0134 | 5.3809 |  | / |  | +4.0134 |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / |  | / |  | 0.0340 | 0.0564 |  | / | 0.0340 | 0.0564 |  | / |  | +0.0340 |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / | / | / |  | / |  | 0.0297 | 0.0308 |  | / | 0.0297 | 0.0308 |  | / |  | +0.0297 |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / |  | / |  | 0.0664 | 0.2304 |  | / | 0.0664 | 0.2304 |  | / |  | +0.0664 |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年