新乡市腾飞纸业有限公司

腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目（一期）竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市腾飞纸业有限公司

编制单位：新乡市腾飞纸业有限公司

2026年6月

建设单位法人代表:
           （签字）

编制单位法人代表:
            （签字）
项 目 负 责 人：       

填表人：          
建设单位:新乡市腾飞纸业有限公司    编制单位:新乡市腾飞纸业有限公司
电话:18537332617                   电话:18537332617   

传真:         /                    传真:       /

邮编:   453800                     邮编:   453800
地址:新乡市获嘉县先进制造业        地址：新乡市获嘉县先进制造业
开发区（北区）西二路路西       开发区（北区）西二路路西
表一
	建设项目名称
	腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目（一期）

	建设单位名称
	新乡市腾飞纸业有限公司

	建设项目性质
	新建  改扩建( 技改  迁建

	建设地点
	新乡市获嘉县先进制造业开发区（北区）西二路路西

	主要产品名称
	蒸汽

	设计生产能力
	全厂：（20t/h+35t/h）蒸汽

	实际生产能力
	一期：20t/h蒸汽

	建设项目

环评时间
	2022.10
	开工建设时间
	2023.03.01

	调试时间
	2025.9.1-2026.4.30
	验收现场检测时间
	2026.4.15-2026.4.16

2026.4.22-2026.4.23

	环评报告表

审批部门
	新乡市生态环境局获嘉分局
	环评报告表

编制单位
	河南蓝天环境工程有限公司


	环保设施设计单位
	新乡市腾飞纸业有限公司
	环保设施施工单位
	河南省文马科技有限公司

	投资总概算
	5000万元
	环保投资总概算
	300万元
	比例
	6%

	实际总概算
	2000万元

（仅一期投资）
	实际环保投资
	150万元
	比例
	7.5%

	验收检测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《河南省建设项目环境保护条例》；

5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

9.《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 983-2018）；

10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

11.《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）；12.《腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2022.10；

13.《腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目环境影响报告表》的批复（获环监[2022]033号），新乡市生态环境局获嘉分局，2022.11.1；

14.《新乡市腾飞纸业有限公司腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》，河南环碳检测技术有限公司，2026.5.8，报告编号：HT 202601181；

15.排污单位名称：新乡市腾飞纸业有限公司；排污许可证编号：91410724761665154T001P；排污许可证管理类别：重点管理；排污许可证申领日期：2024年2月8日；有效期：2024年2月8日至2029年2月7日。

因市场原因，企业按实际生产建设情况进行分期建设。环评设计生产能力为“20t/h生物质锅炉1台”+“35t/h生物质锅炉1台”设计产能为“（20t/h+35t/h）蒸汽”，本次一期建设“20t/h生物质锅炉1台”产能为“20t/h蒸汽”及其环保措施，目前一期已建设完成。根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对一期“20t/h生物质锅炉1台”产能为“20t/h蒸汽”匹配的设备、配套环保设施进行验收，二期项目待二期建设完成后再进行验收。



	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气

表1          废气污染物执行标准限值 

标准名称

污染因子

标准限值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

颗粒物

有组织

排放浓度120mg/m3

排放速率3.5kg/h
无组织
1.0mg/m3
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
颗粒物

有组织

10mg/m3
无组织
0.5mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）-燃生物质锅炉（基准含氧量9%）
颗粒物

有组织

10mg/m³
二氧化硫
有组织

35mg/m³
氮氧化物
有组织

50mg/m³
氨
有组织

8mg/m³
烟气黑度（林格曼黑度，级）
有组织

≤1

烟囱高度
/

≥45m
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
NH3
无组织
1.5mg/m3
2、噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3。
表2     工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

类别

限值

3类

昼间65dB(A)
夜间55dB(A)

3、固废

固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的相关规定。

危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。


表二
	1、地理位置

本项目选址位于新乡市获嘉县先进制造业开发区（北区）西二路路西，利用现有厂房并新建厂房进行生产。

2019年10月，企业建设“生物质锅炉替换燃煤锅炉项目”，批复文号为获环监[2019]43号，建设内容为1台55t/h的生物质锅炉；2022年11月，企业对现有锅炉进行改造、建设“腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目”（即本项目），批复文号为获环监[2022]033号，建设内容为1台35t/h和1台20t/h的生物质锅炉。本次验收为分期验收。
项目四周环境为：东侧为西二环，隔路为河南晶瑞日用品股份有限公司，西侧为农田，北侧为农田，南侧为梧桐路，隔路为新乡市广源机械有限公司。距项目厂区较近的敏感点为西北侧360m的彦当村。
项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境图详见图1。
[image: image6][image: image7][image: image8.png]G. N

G. N. S. W

xR

Sk

S |

i

S |

e




[image: image9.emf]生物质锅炉废气

生物质下料废气

石灰石罐呼吸废气

密闭收集 袋式除尘器

炉内干法脱硫 +SNCR-

SCR脱硝 +旋风 +袋式除尘器

50m

高排气筒

P1

袋式除尘器

15m

高排气筒

P3

15m

高排气筒

P2

灰库 呼吸废气

袋式除尘器 15m

高排气筒

P4

[image: image1.jpg]



图1   项目厂区四周环境图
2、工程建设内容：

表3                     项目基本概况一览表 

序号

项目

内容

备注

环评批复

本次建设内容
1

项目名称

腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目

腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目（一期）

本次仅涉及一期建设内容
2

建设单位

新乡市腾飞纸业有限公司

新乡市腾飞纸业有限公司

一致
3

产品方案

（20t/h+35t/h）蒸汽

20t/h蒸汽

本次仅涉及一期建设内容

4

项目地址

新乡市获嘉县先进制造业开发区（北区）西二路路西

新乡市获嘉县先进制造业开发区（北区）西二路路西

一致

5

占地面积

4600m2
4600m2
一致
6

总投资（万元）
5000
2000
本次仅涉及一期建设内容
7

劳动制度

三班制，每班工作8h，年工作300天

三班制，每班工作8h，年工作300天

一致
8
定员

由现有员工调剂8人（不新增员工）

由现有员工调剂8人（不新增员工）

一致
3、该项目主要组成情况见下表：
表4                        项目组成一览表

序号

项目

内容

数量、规模或要求

备注
环评批复
一期建设情况
1

主体工程

锅炉房

1栋5层钢筋混凝土结构，占地面积1000m2；主要用于供生产用的过热蒸汽，包括锅炉平台、锅炉基础、送风机、二次风机、流化风机、除渣器的基础平台建设

1栋5层钢筋混凝土结构，占地面积1000m2；主要用于供生产用的过热蒸汽，包括锅炉平台、锅炉基础、送风机、二次风机、流化风机、除渣器的基础平台建设

一致
生物质料棚

1栋1层钢混结构，建筑面积1200m2
1栋1层钢混结构，建筑面积1200m2
一致
软化水车间

20t/h生物质锅炉：1栋钢筋混凝土结构，建筑面积150m2；用于锅炉补给水的处理，锅炉补充水处理工艺流程：原水→原水箱→原水泵→砂滤器→精密过滤器→高压泵→二级反渗透→中间水箱→中间水泵→树脂罐→除盐水箱→除盐水泵→纯水箱

20t/h生物质锅炉：1栋钢筋混凝土结构，建筑面积150m2；用于锅炉补给水的处理，锅炉补充水处理工艺流程：原水→原水箱→原水泵→砂滤器→精密过滤器→高压泵→二级反渗透→中间水箱→中间水泵→树脂罐→除盐水箱→除盐水泵→纯水箱

一致
35t/h生物质锅炉：1栋钢筋混凝土结构，建筑面积150m2；用于锅炉补给水的处理，锅炉补充水处理工艺流程：原水→原水箱→原水泵→砂滤器→精密过滤器→高压泵→二级反渗透→中间水箱→中间水泵→树脂罐→除盐水箱→除盐水泵→纯水箱

/
本次不涉及

2

环保工程

废水
锅炉补给水排污水、锅炉排污水、软水制备反冲洗水部分回用于生物质料棚喷淋和车辆冲洗，剩余排水经过厂区污水处理站处理后全部回用于抄纸车间，不外排

锅炉补给水排污水、锅炉排污水、软水制备反冲洗水部分回用于生物质料棚喷淋和车辆冲洗，剩余排水经过厂区污水处理站处理后全部回用于抄纸车间，不外排

一致
噪声

主要对噪声源如引风机、送风机及各类水泵等采取隔声、减振、消声措施

主要对噪声源如引风机、送风机及各类水泵等采取隔声、减振、消声措施

一致
废气
20t/h锅炉废气

炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器

50m烟囱P1

炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器

50m烟囱P1

一致
35t/h锅炉废气

炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器

/
本次不涉及

生物质下料废气
袋式除尘器+15m高排气筒P2
袋式除尘器+15m高排气筒P2
一致
石灰石罐废气
袋式除尘器+15m高排气筒P3
袋式除尘器+15m高排气筒P3
一致
灰库废气
袋式除尘器+15m高排气筒P4
袋式除尘器+15m高排气筒P4
一致
氨水罐
呼吸口处采用U型管水封方式减少氨挥发
呼吸口处采用U型管水封方式减少氨挥发
一致
生物质料棚

物料转运均在封闭式料棚中进行，同时安装雾森设施，上料系统全密闭，厂区道路硬化，定期洒水

物料转运均在封闭式料棚中进行，同时安装雾森设施，上料系统全密闭，厂区道路硬化，定期洒水

一致

固废

一般固废暂存间1座（50 m2）
一般固废暂存间1座（50 m2）
一致
危废贮存库1座（10 m2）

危废贮存库1座（10 m2）

一致
3

公用工程

水

集聚区统一供水

集聚区统一供水

一致
电

集聚区统一供电

集聚区统一供电

一致
4、工程主要设备：
表5                      项目设备一览表

序号

设备名称

环评批复

实际建设

一致性

型号

数量（台/套）

型号

数量（台/套）

20t/h生物质锅炉
1

生物质锅炉
SHF20-1.25-AⅡ（20t/h）
1
SHF20-1.25-AⅡ（20t/h）
1
一致
2

锅炉废气治理措施
炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器
1
炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器
1
一致

35t/h生物质锅炉
3

生物质锅炉

SHF35-1.25-AⅡ（35t/h）

1
/
/
本次不涉及
4

锅炉废气治理措施
炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器

1
/
/

本次不涉及

共用
5

灰库

70m3
1
70m3
1
一致

6

石灰石罐

30m3
1
30m3
1
一致

7

氨水罐

35m3
1
35m3
1
一致

8

石灰石罐呼吸口废气治理措施

袋式除尘器+15m高排气筒

1
袋式除尘器+15m高排气筒

1
一致
9

灰库呼吸口废气

治理措施
袋式除尘器+15m高排气筒
1
袋式除尘器+15m高排气筒
1
一致
10
料库下料口废气

治理措施
袋式除尘器+15m高排气筒
1
袋式除尘器+15m高排气筒
1
一致
11
上料系统
/
1
/
1
一致
5、本项目原辅材料消耗量见下表：
表6               本项目原辅材料及资源能源消耗量

序号
原辅材料
环评批复用量
实际生产用量
备注
1

生物质混合料
9.36万t/a
3.75万t/a
仅为一期用量
2

木炭
1.2t/a
0.48t/a
仅为一期用量
3

石灰石粉
175.5t/a
70.2t/a
仅为一期用量
4

氨水
432t/a
172.8t/a
仅为一期用量
5

电
10万kW·h
4万kW·h
仅为一期用量
6
水
33000m3/a
15300m3/a
仅为一期用量
6、水平衡图
原环评批复与实际建设用水排水环节无变动，因本项目分期建设因此仅用水量发生了变化，本项目一期实际水平衡见下表。

[image: image2.jpg]BRI [«

2 R e e ——

P o |





图2    一期实际水平衡（单位：m3/d）

7、 生产工艺

本项目的产品为生物质锅炉产生的蒸汽，环评设计为“20t/h锅炉废气一台，35t/h锅炉废气一台”，生产能力为“（20t/h+35t/h）蒸汽”。本项目为分期建设，一期建设内容为“20t/h锅炉废气一台”，生产能力为“20t/h蒸汽”及其环保措施。本项目生产工艺与环评批复一致。生产工艺如下。

外购生物质混合料利用运输车运送到厂内。生物质锅炉主要运行流程是将生物质燃料送入锅炉中燃烧，转换为热能，把软水加热成高温、高压蒸汽，用于厂区内生产、生活用热。生物质锅炉产生的烟气经炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器处理后废气经过50m高排气筒排放；除尘器排下的灰采用汽车送入综合利用厂家；生产过程中产生的废水全部回用。


注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废
图3     生产工艺及产污环节流程图

生产工艺流程详细说明如下：

（1）原料、卸料：本项目生物质原料为外购的生物质混合料，利用运输车运送至厂区内的密闭生物质料库内，原料由车斗倾倒至原料库，由于存在落差会产生卸料粉尘，料库内安装水喷淋抑尘装置，减少卸料粉尘。

（2）上料系统：燃料由轮式装载机推进密闭原料库的地下料斗后，经拨料器送入上料系统，整个料库顶部安装有雾森系统，可有效减少运输过程中粉尘的产生；下料口区域设置密闭间，物料进出大门设置为自动感应门，顶部安装有集气装置，正常情况下在装载车送完料后大门关闭，下料区域为密闭区域，最大程度减少颗粒物的无组织排放。地下料斗连接密闭带式输送机上料，由密闭皮带输送到锅炉炉前料仓，输送带与炉前料仓密闭连接，皮带输送上料系统为密闭上料，因此上料过程中不会产生粉尘。设备运转会产生设备噪声。

（3）燃烧系统、蒸汽输送：锅炉运行时采用燃料输送设备及一次风连续将燃料送至锅炉底部（密相区）进行干燥、分解、燃烧，同时在炉底部的布风板、风帽鼓入一次风，保证生物质燃料着火燃烧需要的氧量。在炉膛上部（稀相区）适当空间位置补充二次风，使小颗粒在稀相区进行燃烧。同时，将未燃尽的小颗粒由旋风分离器重新收集，通过返料口送回炉底（密相区）进行再燃烧。

生物质燃烧后产生的高温烟气依次经过炉膛水冷壁、过热器、管式空气预热器、节能器从锅炉尾部烟道排出，排烟温度为150℃，热蒸汽经过管道输送至生产及生活需热系统。

锅炉燃烧会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物，风机运行会产生噪声。废气经炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器处理后废气经过50m高烟囱排放。

锅炉软水制备会产生部分排污水，同时锅炉本身定期排放一部分外排污水。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。

表7                  一期项目营运期产污环节一览表

污染因素

产污环节

污染物

防治措施

环评批复
实际建设
废水

锅炉软制备废水

COD、SS

全部用于生物质料棚喷淋、车辆冲洗，不外排

全部用于生物质料棚喷淋、车辆冲洗，不外排

锅炉排污水

COD、SS

软水制备反冲洗废水

pH、COD、SS

生物质料棚喷淋用水

COD、SS

自然蒸发

自然蒸发

车辆冲洗水

COD、SS

经过沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗

经过沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗

废气

生物质下料废气
颗粒物

集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P2
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P2

20t/h锅炉废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨

炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器

50m烟囱P1

炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器

50m烟囱P1

石灰石罐废气
颗粒物

管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒P3
管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒P3

灰库废气
颗粒物

管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒P4
管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒P4

氨水罐
氨

呼吸口处采用U型管水封方式减少氨挥发

呼吸口处采用U型管水封方式减少氨挥发

生物质料棚

颗粒物

物料转运均在封闭式料棚中进行，同时安装雾森设施，上料系统全密闭，厂区道路硬化，定期洒水
物料转运均在封闭式料棚中进行，同时安装雾森设施，上料系统全密闭，厂区道路硬化，定期洒水

噪声

运输、上料、风机等

噪声

基础减振、厂房隔声、安装消音器

基础减振、厂房隔声、安装消音器

固废

一般固废

除尘器收尘

飞灰

送有机肥企业作为原料使用

送有机肥企业作为原料使用

软水制备

废树脂

由生产厂家负责回收处置

由生产厂家负责回收处置

袋式除尘器

破损布袋

由厂家回收更换

由厂家回收更换

危险废物

锅炉废气治理

废催化剂

暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置

暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置




表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、厂界噪声检测点位）
1、废气

本次验收有组织废气主要为20t/h生物质锅炉产生的锅炉废气、生物质下料废气、石灰石罐呼吸废气、锅炉灰库废气。

本次一期项目20t/h锅炉烟气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX及氨，经“炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器”，尾气通过1根50m高烟囱P1排放。生物质下料废气经密闭收集后引入袋式除尘器处理后经过15m高排气筒P2排放；石灰石罐呼吸废气除尘器除尘后的含尘气体由15m高排气筒P3排放；锅炉灰库呼吸废气经1台袋式除尘器处理后经15m排气筒P4排放。


图4      废气治理措施
2、废水

本次一期项目不新增员工，不新增生活废水排放。

本次一期项目生产废水为锅炉排污水、软水制备浓水、软水制备反冲洗水，以上废水均用于生物质料棚喷淋及车辆冲洗补充水，自然蒸发损耗，不外排。
3、噪声

项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准标准的排放要求。

[image: image3.emf]达标排放

设备噪声 基础减振 、 厂房隔声


图5      噪声治理流程示意图

4、固废

本项目（一期）营运期一般固废主要为除尘器收集的飞灰、软水制备产生的废树脂、袋式除尘器更换布袋产生的废布袋，危险废物为SCR产生的废催化剂。

其中除尘器收集的飞经密闭输送至灰库内，定期送有机肥企业作为原料使用；软水制备产生的废树脂直接由厂家回收处置；袋式除尘器更换布袋产生的废布袋、一般固废暂存间暂存后，由厂家回收。SCR产生的废催化剂在危废贮存库暂存，定期委托有资质单位安全处置。

目前企业实际建设一般固废暂存区1处（50m2），地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求，危废贮存库1间（10m2），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
[image: image4.png]G e )

FAE |- o | EBEE

YokdE || BEME s TFEl

—ai —RERTEXE
B EEE | e

BRECFEDE, &

BRE - B e SERARRRLR

EHE





图6   固废处置流程示意图
5、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表8                      一期项目环保治理设施一览表

污染因素

污染源
污染物

防治措施

环评批复
实际建设
废水

锅炉软制备废水
COD、SS
全部用于生物质料棚喷淋、车辆冲洗，不外排
全部用于生物质料棚喷淋、车辆冲洗，不外排

锅炉排污水
COD、SS
软水制备反冲洗废水
pH、COD、SS
生物质料棚喷淋用水
COD、SS
自然蒸发
自然蒸发

车辆冲洗水
COD、SS
经过沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗
经过沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗

废气

生物质下料废气
颗粒物
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P2
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P2
20t/h锅炉废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨
炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器
50m烟囱P1

炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器
50m烟囱P1

石灰石罐废气
颗粒物
管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒P3
管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒P3
灰库废气
颗粒物
管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒P4
管道收集+袋式除尘器+15m高排气筒P4
氨水罐
氨
呼吸口处采用U型管水封方式减少氨挥发
呼吸口处采用U型管水封方式减少氨挥发

生物质料棚
颗粒物
物料转运均在封闭式料棚中进行，同时安装雾森设施，上料系统全密闭，厂区道路硬化，定期洒水
物料转运均在封闭式料棚中进行，同时安装雾森设施，上料系统全密闭，厂区道路硬化，定期洒水

噪声

运输、上料、风机等
噪声

基础减振、厂房隔声、安装消音器
基础减振、厂房隔声、安装消音器
固废

一般固废
除尘器收尘
飞灰
送有机肥企业作为原料使用
送有机肥企业作为原料使用

软水制备
废树脂
由生产厂家负责回收处置
由生产厂家负责回收处置

袋式除尘器
破损布袋
由厂家回收更换
由厂家回收更换

危险废物
锅炉废气治理
废催化剂
暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置
暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置

5、厂区平面布置及监测点位图

[image: image5.emf]本项目

1:1800

比例尺

图例 ：

厂区边界

本项目占地

有组织废气监测点

无组织废气监测点

噪声监测点

危废暂存间

现有项目

一般固废

暂存间


注：无组织废气监测点位根据现场实际风向确定

图7   本项目厂区平面及检测点位图
6、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：

表9               本项目与《通知》的对比分析
通知内容

本项目情况

对比结果
性质
1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
无变动
不属于

规模

2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
无变动
不属于
3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

地点

5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
无变动
不属于

生产工艺
6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。

无变动
不属于

7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
无变动

不属于

环境保护措施

8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

无变动
不属于

9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

无变动
不属于

10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

无变动
不属于

11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

无变动

不属于

12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

无变动
不属于

13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

无变动
不属于

根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。



表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、项目环境影响报告表主要结论

腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。
河南蓝天环境工程有限公司

2022.10
2、审批部门的决定

审批意见：                                             获环监[2022]033号

新乡市生态环境局获嘉分局

关于《新乡市腾飞纸业有限公司腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目环境影响报告表》的批复
新乡市腾飞纸业有限公司：

你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师贾志鹏主持编制完成的《新乡市腾飞纸业有限公司腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉，该项目环评事项已在获嘉县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下:

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合获嘉县产业集聚区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资5000万元，在河南省新乡市获嘉县先进制造业开发区(北区)西二路路西建设腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策、措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。

(二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1、废水:锅炉软水制备废水、锅炉排污水和软水制备反冲洗废水全部用于生物质料棚喷淋、车辆冲洗，不得外排;车辆冲洗水经过沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不得外排。

2、废气:对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。

项目20t/h和35t/h锅炉产生的废气经“炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器”处理后由50m高烟囱P1排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)表1限值要求;生物质下料产生的颗粒物经密闭收集后引入袋式除尘器处理后由15m高排气筒P2排放，石灰石罐产生的颗粒物经袋式除尘器处理后由15m高排气筒P3排放，锅炉灰库产生的颗粒物经袋式除尘器处理后由15m高排气筒P4排放，颗粒物排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。

无组织排放的颗粒物浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，氨厂界浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1要求。

3、噪声:厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、固废:固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。

(三)落实《报告表》提出的环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

(四)按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网。四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

五、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

经办人:姬欣祯

新乡市生态环境局获嘉分局

2022年11月1日

3、本项目落实环评批复情况

表10                    本项目落实环评批复情况

新乡市生态环境局获嘉分局

对本项目环评批复情况

落实情况

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合获嘉县产业集聚区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资5000万元，在河南省新乡市获嘉县先进制造业开发区(北区)西二路路西建设腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目。
已落实。本项目进行分期建设，本次一期建设“20t/h生物质锅炉1台”产能为“20t/h蒸汽”。
二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。
已落实

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保对策、措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

已落实

(一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。

已落实

(二)项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1、废水:锅炉软水制备废水、锅炉排污水和软水制备反冲洗废水全部用于生物质料棚喷淋、车辆冲洗，不得外排;车辆冲洗水经过沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不得外排。

已落实

2、废气:对污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。

项目20t/h和35t/h锅炉产生的废气经“炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器”处理后由50m高烟囱P1排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)表1限值要求;生物质下料产生的颗粒物经密闭收集后引入袋式除尘器处理后由15m高排气筒P2排放，石灰石罐产生的颗粒物经袋式除尘器处理后由15m高排气筒P3排放，锅炉灰库产生的颗粒物经袋式除尘器处理后由15m高排气筒P4排放，颗粒物排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。

无组织排放的颗粒物浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，氨厂界浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1要求。
已落实。本项目进行分期建设，本次一期建设“20t/h生物质锅炉1台”产能为“20t/h蒸汽”。根据验收监测报告可知，废气排放均可满足相关标准要求。
3、噪声:厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

已落实

4、固废:固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。

已落实

(三)落实《报告表》提出的环境风险防范措施，严防环境污染事故发生。

已落实

(四)按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口，安装在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网。

已落实

四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可手续，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

已落实

五、如果今后国家或我省颁布新的环境保护标准，你单位应按新标准执行。

已落实

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

已落实




表五

	验收检测质量保证及质量控制：

1、分析方法、方法来源和所用仪器设备

本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：

表11                检测项目分析方法一览表

序号

检测项目

依据标准

检出限

1
颗粒物
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单

/
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

 HJ 836-2017

1.0mg/m3
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 

HJ 1263-2022

168μg/m3
2
二氧化硫
固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

 HJ 57-2017
3mg/m3
3
氮氧化物
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

 HJ 693-2014
NO：3mg/m3

NO2：3mg/m3
4
氨
环境空气和废气  氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

0.01mg/m3
5
厂界环境噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12348-2008

/
表12                 主要检测仪器一览表
序号

检测仪器

仪器编号
检定/校准有效期

1

自动烟尘（气）测试仪TC-60H

HTJC-138

2026年5月11日
2

双路烟气采样器ZR-3712

HTJC-165

2026年7月31日
3
自动烟尘（气）测试仪TC-60HN

HTJC-140

2026年5月11日
4

空气/智能TSP综合采样器崂应2050

HTJC-122

2026年5月11日
5
空气/智能TSP综合采样器崂应2050
HTJC-123

2026年5月11日

6
空气/智能TSP综合采样器崂应2050
HTJC-124

2026年5月11日
7
空气/智能TSP综合采样器崂应2050
HTJC-125

2026年5月11日
8
手持式风速风向仪LTF-1B

HTJC-176

2026年9月20日

9
多功能声级计AWA5688

HTJC-163

2026年12月7日

10
声校准器AWA6022A

HTJC-182

2026年10月3日

11
电子精密天平 CEB1035B（十万分之一）

HTJC-039

2027年2月24日

12
恒温恒湿称重系统 LB-350N

HTJC-056
2027年2月24日

13
电热鼓风干燥箱101-1S

HTJC-041
2027年2月24日

14
电子天平AUW120D(十万分之一）

HTJC-172
2026年7月10日

15
恒温恒湿称重系统 LB-350N

HTJC-171
2026年7月10日

16
紫外可见分光光度计T6新世纪

HTJC-040
2027年2月24日

2、质量保证

本次检测分析严格按照国家相关环境检测技术规范和标准分析方法要求实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

（1）检测期间，企业生产正常，环保设施运行稳定。

（2）严格按照国家相关环境检测技术规范和标准方法要求进行现场采样、检测。

（3）检测人员经过培训和能力确认并符合相关技术能力规范。检测仪器经计量检定/校准合格并在有效期内。

（4）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（5）现场检测仪器设备校验/校准结果、实验室及现场检测质控样品分析结果符合方法要求，检测结果合格有效。

（6）检测数据严格实行三级审核。




表六

	验收检测内容：

检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。

表13               验收检测内容一览表

检测类别

采样点位

检测项目

检测频次

废气
（有组织）
20t/h锅炉废气排放口出口P1
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、林格曼黑度
连续检测2周期，每周期检测3次

生物质下料废气P2进、出口排气筒P2
颗粒物

石灰石罐废气P3出口排气筒P3
颗粒物

锅炉灰库废气P4出口排气筒P4
颗粒物

废气
（无组织）
下风向4个监控点
颗粒物、氨
连续检测2周期，每周期检测4次

噪声

东、南、西、北厂界外1米

等效连续A声级
连续检测2天，

每天昼、夜各检测1次




表七

	验收检测期间生产工况记录：

验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表14                    验收期间工况负荷表
检测时间

产品名称
设计生产规模

实际生产规模

运行负荷（%）

2026.4.22
蒸汽
20t/h

20t/h

100%

2026.4.23
20t/h

100%

备注：生产负荷由新乡市腾飞纸业有限公司司提供。

验收监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，全厂生产负荷为100%。

	验收检测结果：

一、环境保护设施调试效果

1、噪声检测结果与评价
表15                   噪声检测结果              单位：dB(A)
检测日期

检测点位

等效连续A声级检测结果

昼间

夜间

2026-4-22

东厂界外1m

53

42

南厂界外1m

53

42

西厂界外1m

52

43

北厂界外1m

54

42

2026-4-23

东厂界外1m

51

41

南厂界外1m

53

43

西厂界外1m

54

44

北厂界外1m

52

42

标准限值

60

50

结果判定

达标

达标

备注：1、2026年4月22日昼间多云，北风，风速2.2m/s，夜间多云，北风，风速1.8/s；2026年4月23日昼间晴，西风，风速2.4m/s，夜间晴，西风，风速1.9m/s；

由检测结果可知，本项目东、北、南、西各厂界昼间噪声值为：51-54dB（A），夜间噪声值为：41-44dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。

2、废气检测结果与评价
（1）有组织废气

表16                 有组织废气检测结果

采样日期

采样点位

检测频次
废气量

(m3/h)

颗粒物

排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

2026-4-22

生物质下料废气P2进口排气筒P2
1

4.99×103
84

0.42

2

5.03×103
80

0.40

3

5.08×103
77

0.39

均值

5.03×103
80

0.40

生物质下料废气P2出口排气筒P2
1

5.68×103
3.9

0.022

2

5.73×103
3.7

0.021

3

5.77×103
3.7

0.021

均值

5.73×103
3.8

0.022

石灰石罐废气P3出口排气筒P3
1

770

4.1

3.2×10-3
2

781

4.3

3.4×10-3
3

803

4.6

3.7×10-3
均值

785

4.3

3.4×10-3
锅炉灰库废气P4出口排气筒P4
1

3.35×103
3.9

0.0013

2

3.45×103
4.3

0.015

3

3.48×103
4.0

0.014

均值

3.43×103
4.1

0.014

2026-4-23

生物质下料废气P2进口排气筒P2
1

5.13×103
79

0.41

2

5.31×103
86

0.46

3

5.25×103
87

0.46

均值

5.23×103
84

0.44

生物质下料废气P2出口排气筒P2
1

6.03×103
3.9

0.024

2

6.01×103
4.3

0.026

3

6.07×103
4.2

0.025

均值

6.04×103
4.1

0.025

石灰石罐废气P3出口排气筒P3
1

685

4.7

3.2×10-3
2

691

4.3

3.0×10-3
3

736

4.3

3.2×10-3
均值

704

4.4

3.1×10-3
锅炉灰库废气P4出口排气筒P4
1

3.63×103
4.0

0.015

2

3.73×103
4.2

0.016

3

3.81×103
4.1

0.016

均值

3.72×103
4.1

0.015

表17                 有组织废气检测结果

采样日期

采样

点位

检测频次
废气量
(m3/h)

氨
基准氧含量

（%）
氧含量（%）

实测

浓度

(mg/m3)
折算

浓度(mg/m3)
排放

速率

(kg/h)
2026-4-15
20t/h锅炉废气排放口出口P1
1
4.54×104
1.20
1.87
0.054
9.0
13.3

2
4.39×104
1.07
1.67
0.047
9.0
13.3

3
4.25×104
1.11
1.73
0.047
9.0
13.3

均值
4.39×104
1.13
1.76
0.050
9.0
13.3

2026-4-16
20t/h锅炉废气排放口出口P1
1
4.86×104
1.11
1.85
0.054
9.0
13.8

2
4.74×104
1.21
1.91
0.057
9.0
13.4

3
4.33×104
1.14
1.80
0.059
9.0
13.4

均值
4.64×104
1.15
1.84
0.053
9.0
13.5




表18                                         有组织废气检测结果
	采样日期
	采样

点位
	检测频次
	废气量
(m3/h)
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	烟气黑度（级）
	基准氧含量（%）
	氧含量（%）

	
	
	
	
	实测

浓度

(mg/m3)
	折算

浓度(mg/m3)
	排放

速率

(kg/h)
	实测

浓度

(mg/m3)
	折算

浓度(mg/m3)
	排放

速率

(kg/h)
	实测

浓度

(mg/m3)
	折算

浓度(mg/m3)
	排放

速率

(kg/h)
	
	
	

	2026-4-15
	20t/h锅炉废气排放口出口P1
	1
	4.54×104
	3.6
	5.6
	0.16
	ND
	/
	/
	5
	8
	0.23
	<1
	9.0
	13.3

	
	
	2
	4.39×104
	3.7
	5.8
	0.16
	ND
	/
	/
	6
	9
	0.26
	<1
	9.0
	13.3

	
	
	3
	4.25×104
	3.6
	5.6
	0.15
	ND
	/
	/
	5
	8
	0.21
	<1
	9.0
	13.3

	
	
	均值
	4.39×104
	3.6
	5.6
	0.16
	/
	/
	/
	5
	8
	0.22
	<1
	9.0
	13.3

	2026-4-16
	20t/h锅炉废气排放口出口P1
	1
	4.86×104
	3.4
	5.7
	0.17
	ND
	/
	/
	5
	8
	0.24
	<1
	9.0
	13.8

	
	
	2
	4.74×104
	3.5
	5.5
	0.17
	ND
	/
	/
	5
	8
	0.24
	<1
	9.0
	13.4

	
	
	3
	4.33×104
	3.6
	5.7
	0.16
	ND
	/
	/
	5
	8
	0.22
	<1
	9.0
	13.4

	
	
	均值
	4.64×104
	3.5
	5.6
	0.16
	/
	/
	/
	5
	8
	0.23
	<1
	9.0
	13.5

	备注：ND表示未检出。


	根据河南环碳检测技术有限公司的检测报告，排气筒P1出口颗粒物最大排放浓度为5.8mg/m3，最大排放速率为0.17kg/h，二氧化硫均未检出，氮氧化物最大排放浓度为9mg/m3，最大排放速率为0.26kg/h，氨最大排放浓度为1.91mg/m3，最大排放速率为0.059kg/h，烟气黑度均＜1（无量纲），能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）-燃生物质锅炉（基准含氧量9%）中有组织排放口颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3、氨8mg/m3、烟气黑度≤1（无量纲）的限值要求。
排气筒P2出口颗粒物最大排放浓度为4.3mg/m3，最大排放速率为0.26kg/h，排气筒P3出口颗粒物最大排放浓度为4.7mg/m3，最大排放速率为0.0037kg/h，排气筒P4出口颗粒物最大排放浓度为4.3mg/m3，最大排放速率为0.016kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级标准排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业有组织排放口10mg/m3的限值要求。
（2）无组织废气

表19                 无组织废气检测结果
采样日期

检测频次
采样点位

颗粒物

(μg/m3)
氨

(mg/m3)
气象参数

气温

(℃)

气压

(kPa)

风速

(m/s)

风向

天气

2026-4-15

1
上风向1#

216

0.07

14.6

100.4

2.2

北

多云

下风向2#

260

0.09

下风向3#

251

0.09

下风向4#

249

0.10

2
上风向1#

215

0.06

18.1

100.3

2.1

北

多云

下风向2#

274

0.08

下风向3#

271

0.08

下风向4#

262

0.10

3
上风向1#

224

0.06

19.6

100.3

2.4

北

多云

下风向2#

271

0.08

下风向3#

261

0.08

下风向4#

277

0.09

2026-4-16

1
上风向1#

211

0.06

12.1

100.6

2.3

西

晴

下风向2#

264

0.08

下风向3#

252

0.08

下风向4#

251

0.09

2
上风向1#

222

0.06

15.3

100.5

2.5

西

晴

下风向2#

267

0.09

下风向3#

281

0.09

下风向4#

270

0.10

3
上风向1#

226

0.07

20.5

100.4

2.2

西

晴

下风向2#

278

0.09

下风向3#

271

0.09

下风向4#

264

0.10

由检测数据可知，无组织颗粒物浓度值范围为0.211-0.281mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点1.0mg/m3的标准值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；无组织氨的浓度范围为0.06-0.10mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界1.5mg/m3的限制要求。
3、总量控制指标

根据计算结果核算本项目废气排放情况见下表。

表20                   本项目废气排放情况
序号

污染物

生产负荷（%）

最大排放速率（kg/h）

工作时间（h）
满负荷运行实际排放量（t/a）

环评批复量（t/a）

1

P1
颗粒物

100
0.17
7200
1.2240 

/
二氧化硫

100

0.094
7200
0.6768 

/
氮氧化物

100

0.26
7200
1.8720 

/
氨

100

0.059
7200
0.4248 

/
2
P2
颗粒物

100

0.26

1200
0.3120 

/
3
P3
颗粒物

100

0.0037

300
0.0011 

/
4
P4
颗粒物

100
0.016

600

0.0096 

/
合计
颗粒物

/
/
/
1.5371 

1.5688 
二氧化硫

/
/
/
0.6768 

2.1699 
氮氧化物

/
/
/
1.8720 

7.2907 
氨

/
/
/
0.4248 

0.7284 
由上表可知，本项目生产线运行负荷为100%，本次按照生产负荷为满负荷情况下的实际有组织排放量能够满足原环评批复中的总量控制指标。

二、环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表21            本项目与暂行办法第八条对比分析      

内容
本项目情况
对比结果
未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
相符

污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。

相符

环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。

根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。

不涉及

建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。

不涉及

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目已办理排污许可证。

相符

分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目属于分期建设、分期验收项目。本次一期项目已按环评要求建设环境保护设施，防治环境污染和生态破坏的能力能够满足工程需要。
相符

建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。

不涉及

验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。

不涉及

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。

不涉及




表八

	验收检测结论：

1、环境保护设施验收结论

①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。

③本项目20t/h锅炉烟气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX及氨，经“炉内干法脱硫+SNCR-SCR脱硝+旋风除尘器+袋式除尘器”，尾气通过1根50m高烟囱P1排放。生物质下料废气经密闭收集后引入袋式除尘器处理后经过15m高排气筒P2排放；石灰石罐呼吸废气除尘器除尘后的含尘气体由15m高排气筒P3排放；锅炉灰库呼吸废气经1台袋式除尘器处理后经15m排气筒P4排放。
根据验收检测数据可知，排气筒P1出口颗粒物最大排放浓度为5.8mg/m3，最大排放速率为0.17kg/h，二氧化硫均未检出，氮氧化物最大排放浓度为9mg/m3，最大排放速率为0.26kg/h，氨最大排放浓度为1.91mg/m3，最大排放速率为0.59kg/h，烟气黑度均＜1（无量纲），能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）-燃生物质锅炉（基准含氧量9%）中有组织排放口颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3、氨8mg/m3、烟气黑度≤1（无量纲）的限值要求。
排气筒P2出口颗粒物最大排放浓度为4.3mg/m3，最大排放速率为0.26kg/h，排气筒P3出口颗粒物最大排放浓度为4.7mg/m3，最大排放速率为0.0037kg/h，排气筒P4出口颗粒物最大排放浓度为4.3mg/m3，最大排放速率为0.016kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级标准排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业有组织排放口10mg/m3的限值要求。
由检测数据可知，无组织颗粒物浓度值范围为0.211-0.281mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点1.0mg/m3的标准值，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；无组织氨的浓度范围为0.06-0.10mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界1.5mg/m3的限制要求。
④本项目东、北、南、西各厂界昼间噪声值为：51-54dB（A），夜间噪声值为：41-44dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。
⑤本项目营运期一般固废主要为除尘器收集的飞灰、软水制备产生的废树脂、袋式除尘器更换布袋产生的废布袋，危险废物为SCR产生的废催化剂。

其中除尘器收集的飞灰经密闭输送至灰库内，定期送有机肥企业作为原料使用；软水制备产生的废树脂直接由厂家回收处置；袋式除尘器更换布袋产生的废布袋、一般固废暂存间暂存后，由厂家回收。SCR产生的废催化剂在危废贮存库暂存，定期委托有资质单位安全处置。

目前企业实际建设一般固废暂存区1处（50m2），地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求，危废贮存库1间（10m2），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
⑥本项目按照最不利条件折算为满负荷情况下的实际排放量为颗粒物1.5371t/a、二氧化硫0.6768t/a、氮氧化物1.8720t/a、氨0.4248t/a，满足环评批复中颗粒物4.31425t/a、二氧化硫5.9671t/a、氮氧化物20.0494t/a、氨2.0031t/a的控制指标。

2、环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。



	建设项目
	项目名称
	腾飞纸业公司生物质锅炉改造项目（一期）
	项目代码
	2209-410724-04-02-522498
	建设地点
	新乡市获嘉县先进制造业开发区（北区）西二路路西

	
	行业类别（分类管理名录）
	D4430热力生产和供应
	建设性质
	新建（迁建）  ☑改扩建   □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E 113.698227

N 35.267230

	
	设计生产能力
	（20t/h+35t/h）蒸汽
	实际生产能力
	20t/h蒸汽
	环评单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局获嘉分局
	审批文号
	获环监[2022]033号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2023..3.1
	竣工日期
	2024.2.1
	排污许可证申领时间
	2024.2.8

	
	环保设施设计单位
	新乡市腾飞纸业有限公司
	环保设施施工单位
	新乡市腾飞纸业有限公司
	本工程排污许可证编号
	91410724761665154T001P

	
	验收单位
	新乡市腾飞纸业有限公司
	环保设施检测单位
	河南环碳检测技术有限公司
	验收检测时工况
	100%

	
	投资总概算（万元）
	5000
	环保投资总概算(万元)
	300
	所占比例（%）
	6

	
	实际总投资
	2000万元（仅一期建设）
	实际环保投资(万元)
	150（仅一期建设）
	所占比例（%）
	7.5

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	145
	噪声治理（万元）
	5
	固体废物治理(万元)
	5
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	300天

	运营单位
	新乡市腾飞纸业有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410724761665154T
	验收时间
	2024年3月-2026年7月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	0.6768
	0.6768
	/
	/
	/
	/
	+0.6768

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	1.5371
	1.5371
	/
	/
	/
	/
	+1.5371

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	1.8720
	1.8720
	/
	/
	/
	/
	+1.8720

	
	与项目有关的其他特征污染物（氨）
	/
	/
	/
	/
	/
	0.4248
	0.4248
	/
	/
	/
	/
	+0.4248


建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：新乡市腾飞纸业有限公司           填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：
新乡市广源机械有限公司





河南晶瑞日用品股份有限公司











西二环





农   田





农   田





彦当村360m





新乡市腾飞纸业有限公司











� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���









_1234567892.vsd
�

达标排放�

设备噪声�

基础减振、厂房隔声



_1234567893.vsd
办公楼


配电站


动力站


污水处理站


氦气站


生活区


孟店工业大道


本项目


现有项目


1:7000


比例尺


图例：


厂区边界


建筑边界


本项目占地


有组织废气监测点


无组织废气监测点


噪声监测点


危废暂存间


一般固废暂存间



生物质混合料
卸料

密闭输送
上料

密闭输送
燃烧
蒸汽输送
G
G、N
G、N、S、W



_1234567891.vsd
生物质锅炉废气


生物质下料废气


灰库呼吸废气



